## Slide 1
Versión 1.0
LECTURA 5
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS GEP
OnSSET/Global Plataforma de Electrificación

## Slide 2: Resultados del aprendizaje
Al final de esta conferencia, serás capaz de:
OIT1: Explicar la adquisición de datos para construir su modelo
OIT2: Describir el algoritmo de extensión de la red en OnSSET
OIT3: Enumerar los conjuntos de datos clave utilizados en OnSSET
OIT4: Describir el LCOE y por qué es útil en OnSSET
Notes: Al final de esta conferencia, serás capaz de:
Explique la adquisición de datos para construir su modelo
Describir el algoritmo de extensión de la red en OnSSET
Lista de conjuntos de datos clave utilizados en OnSSET
Describa el L.C.O.E y por qué es útil en OnSSET
Esto será importante para que entiendas los cálculos y resultados de OnSSET.

## Slide 3: 5.1 La metodología de las siete etapas
La metodología de los "siete pasos" para crear un escenario con OnSSET
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Notes: En esta clase, vamos a repasar lo que llamamos la metodología de los siete pasos para crear un escenario utilizando OnSSET. Los pasos uno a seis se tratarán en esta conferencia y el séptimo paso se tratará en la conferencia 6. El proceso de modelización se divide en siete pasos diferentes que llevamos a cabo para realizar un análisis de electrificación utilizando la herramienta OnSSET. Estos pasos se presentan aquí para la herramienta OnSSET, pero pueden generalizarse a otros modelos de electrificación. El primer paso es recopilar los datos geoespaciales de la zona que vamos a estudiar. Podemos hacer estudios para todo un país, o podemos hacerlo para una región del país, o incluso podríamos ampliarlo y hacerlo para todos los países del África subsahariana o un continente entero.
Hay que determinar la zona que se va a estudiar y, a continuación, recopilar los datos geoespaciales, que pueden proporcionar información basada en la ubicación de todos los asentamientos en los que se está interesado.

## Slide 4: 5.1 La metodología de las siete etapas
# | Conjunto de datos | Tipo
1 | Densidad y distribución de la población | Raster
2 | Límites administrativos | Raster
3 | Red existente | Archivo shapefile de líneas
4 | Subestaciones | Archivo shapefile de puntos
5 | Centrales eléctricas | Archivo shapefile de puntos
6 | Minas y canteras | Archivo shapefile de puntos
7 | Carreteras | Archivo shapefile de líneas
8 | Red planificada | Archivo shapefile de líneas
9 | Luces nocturnas | Raster
10 | GHI | Raster
11 | Velocidad del viento | Raster
12 | Potencial hidroeléctrico | Archivo shapefile de puntos
13 | Tiempo de viaje | Raster
14 | Mapa de elevación | Raster
15 | Pendiente | Raster
16 | Cubierta de la tierra | Raster
# | Conjunto de datos | Tipo
Los requisitos de datos del SIG pueden variar en función del objetivo del estudio de electrificación
Paso 1. Adquirir los datos SIG necesarios para el área de interés
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: En la tabla, podemos ver que tenemos una serie de conjuntos de datos geoespaciales diferentes que son requisitos generales. Algunos de los conjuntos de datos son obligatorios y algunos de los datos geoespaciales son opcionales y pueden utilizarse para mejorar el detalle del estudio. También pueden ser interesantes otros conjuntos de datos opcionales que no aparecen en la figura. Podemos dividir los conjuntos de datos en algunos tipos o clases diferentes.
En primer lugar, necesitamos datos sobre la población o los asentamientos, que constituyen la base del estudio. Estos datos indican dónde se encuentran los beneficiarios de la electrificación, por ejemplo, dónde vive la población y cómo está repartida en el condado o la región. Los límites administrativos nos ayudan a delimitar la zona que estudiamos.
El segundo tipo de datos geoespaciales son los datos sobre infraestructuras. Estos datos pueden ser información sobre líneas de alta tensión, líneas de media tensión o subestaciones. Además, pueden consistir en información sobre la distancia a las carreteras, que podría ser importante para el transporte.
Además, también recogemos información sobre los recursos energéticos locales. ¿Cuál es el recurso solar, eólico o hidráulico en cada lugar? Además, los paisajes que rodean el asentamiento son importantes. Preguntas como ¿cuál es la elevación de la zona? ¿O cuál es la pendiente o el tipo de cobertura del suelo?
Todos estos datos espaciales son información que necesitamos conocer para determinar las opciones de electrificación de menor coste en OnSSET.

## Slide 5
5.1 La metodología de las siete etapas
Paso 2. Utilizar técnicas de SIG para extraer información útil para el análisis
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: En el siguiente paso, combinamos todos estos datos geoespaciales que hemos recogido hasta ahora y los extraemos para cada uno de los asentamientos de la zona que estamos estudiando.
Estamos combinando los G.I.S en un archivo CSV que se utiliza en la herramienta OnSSET. El archivo CSV se parece a esta imagen en la que cada fila representa un asentamiento. Para cada asentamiento, hay una serie de cosas diferentes que conocemos. Para empezar, tenemos las coordenadas X e Y que indican dónde se encuentra el asentamiento. También tenemos información sobre la población del asentamiento. Otra columna recoge la distancia a la minicentral hidroeléctrica de cada asentamiento y la cantidad de energía que podría generarse a partir de ese recurso. También calculamos la distancia a la carretera principal más cercana y la distancia a la línea de media y alta tensión existente más cercana. Además, identificamos los recursos disponibles a nivel local. En la tabla, cada fila representa una ubicación y toda la información atribuida que obtenemos de los datos geoespaciales.

## Slide 6: 5.1 La metodología de las siete etapas
Parámetro | Métrica | Valor del año base | Valor 2030
Población, total | Millones de personas | 42.5 | 65.4
Población urbana | Porcentaje de la población total | 25 % | 32%
Población rural | Porcentaje de la población total | 75% | 68%
Acceso a la electricidad, Total | Porcentaje de la población total | 31% | 100%
Acceso a la electricidad, Urbano | Porcentaje de población urbana | 80% | 100%
Acceso a la electricidad, Rural | Porcentaje de población rural | 15% | 100%
Tamaño de los hogares, Urbano | Personas por hogar | 5 | 4
Tamaño del hogar, Rural | Personas por hogar | 7 | 6
Paso 3a. Recoger datos específicos del país (Social)
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: A continuación, también necesitamos una serie de datos no geoespaciales. En primer lugar, tenemos que recoger los parámetros demográficos del país o la región que estamos estudiando.
1. Necesitamos saber cuál es la población total según la última estimación de población o el último censo de población. Recogemos esa información para el año de inicio de nuestro análisis, que puede ser, por ejemplo, 2020.
Los datos de población también deben proyectar el crecimiento hasta el final de nuestro análisis. En este caso, podría ser 2030.
2. Aparte de la población, también necesitamos saber qué porcentaje de la población vive en zonas urbanas tanto en el año inicial como en el final. Esto nos dará la proporción urbana y rural.
3. También necesitamos saber el tamaño medio de los hogares en las zonas urbanas y en las rurales. Este conjunto de datos se utiliza para calcular el número aproximado de edificios en el pueblo.
Por último, un conjunto de datos clave se refiere a cuántas personas tienen acceso a la electricidad en la actualidad. En este ejemplo, tenemos el 31%, lo que significa que el 69% no tiene acceso a la electricidad hoy en día. Además, desglosamos aún más la proporción de la población rural y urbana que tiene acceso a la electricidad.
El objetivo principal de la herramienta OnSSET es electrificar a la población no electrificada y, en el ejemplo que nos ocupa, pretendemos conseguir el acceso universal a la electricidad para 2030 fijando todos los objetivos de la tasa de acceso a la electricidad en el 100%.

## Slide 7
Paso 3b. Recoger datos específicos del país (especificaciones tecnológicas y costes)
Tipo de planta | Capacidad típica de la planta (kW) | Coste de inversión ($/kW) | Costes de operación y mantenimiento (% del coste de la inversión/año) | Coste del combustible $/litro | Eficiencia | Factor de capacidad | Vida (años)
Grupo electrógeno diesel Minirredes | 100 | 721 | 10% | 0.50 | 33% | 0.7 | 15
Pequeña hidroeléctrica Minirredes | 1000 | 5,000 | 2% | - | - | 0.7 | 30
Energía solar fotovoltaica Minirredes | 100 | 3,200 | 1.5% | - | - | Se obtiene para cada punto de la red en función de la disponibilidad solar | 20
Aerogeneradores Minirredes | 100 | 3,000 | 2% | - | - | Se obtiene para cada punto de la red en función de la disponibilidad de viento | 20
Grupo electrógeno diesel Stand-Alone | 1 | 938 | 10% | 0.50 | 28% | 0.7 | 10
Energía solar fotovoltaica Stand-Alone | 0.4 | 5,500 | 1.2% | - | - | Se obtiene para cada punto de la red en función de la disponibilidad solar | 15
5.1 La metodología de las siete etapas
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: A continuación, hay que recopilar información sobre las especificaciones y los costes de la tecnología.
En esta diapositiva vemos las opciones fuera de la red que incluimos en el modelo, tanto para las minirredes como para las tecnologías autónomas. Recogemos una serie de datos diferentes, y podemos ver que varían un poco en función de las distintas tecnologías. En primer lugar, recogemos información sobre el coste de inversión, en dólares por kilovatio de capacidad instalada, para las distintas tecnologías. Podemos ver en la tabla que un generador diesel de minirred cuesta una media de 721 dólares por kilovatio de capacidad instalada.
Para determinar el coste correcto relacionado con la central eléctrica, definimos una capacidad de planta típica. El modelo OnSSET es capaz de tener en cuenta diferentes capacidades de planta. El coste por kilovatio de capacidad instalada es normalmente menor para el sistema más grande debido a las economías de escala. Esto es especialmente cierto para los sistemas solares fotovoltaicos autónomos. El segundo coste que tenemos en cuenta es el de explotación y mantenimiento. Lo definimos como un porcentaje del coste de inversión por año.
A continuación, recogemos información sobre el coste del combustible en dólares por litro. Además del coste del combustible, el modelo también calcula un coste de transporte para los asentamientos más remotos. Esto significa que el coste del gasóleo aumentará un poco en función del coste del transporte hasta allí. Y podemos ver que para todas las demás tecnologías no tenemos un coste de combustible. Esto se debe a que el recurso energético renovable no tiene ningún coste de combustible.

## Slide 8
Conferencia 5.1 Referencias
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 9
Paso 3b. Recoger datos específicos del país (especificaciones tecnológicas y costes)
Tipo de planta | Capacidad típica de la planta (kW) | Coste de inversión ($/kW) | Costes de operación y mantenimiento (% del coste de la inversión/año) | Coste del combustible $/litro | Eficiencia | Factor de capacidad | Vida (años)
Grupo electrógeno diesel Minirredes | 100 | 721 | 10% | 0.50 | 33% | 0.7 | 15
Pequeña hidroeléctrica Minirredes | 1000 | 5,000 | 2% | - | - | 0.7 | 30
Energía solar fotovoltaica Minirredes | 100 | 3,200 | 1.5% | - | - | Se obtiene para cada punto de la red en función de la disponibilidad solar | 20
Aerogeneradores Minirredes | 100 | 3,000 | 2% | - | - | Se obtiene para cada punto de la red en función de la disponibilidad de viento | 20
Grupo electrógeno diesel Stand-Alone | 1 | 938 | 10% | 0.50 | 28% | 0.7 | 10
Energía solar fotovoltaica Stand-Alone | 0.4 | 5,500 | 1.2% | - | - | Se obtiene para cada punto de la red en función de la disponibilidad solar | 15
5.2 Adquirir los datos
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Ahora vamos a ver la eficiencia del generador. Incluimos la eficiencia para las tecnologías diésel, pero no para las tecnologías renovables. La razón es que utilizamos la eficiencia para calcular cuánto combustible se necesita para generar la electricidad requerida. Como no tenemos el coste del combustible para las tecnologías hidráulica, solar o eólica, no necesitamos la eficiencia para ellas.
Sin embargo, definimos los factores de capacidad para las tecnologías renovables. El factor de capacidad se refiere a la cantidad de electricidad que se puede generar en un año en comparación con la generación máxima (que es la capacidad máxima multiplicada por el número de horas al año).
Calculamos que un generador diésel puede producir hasta el 70% de su capacidad total. La razón por la que no esperamos que los generadores diésel funcionen a pleno rendimiento todo el tiempo se debe en parte al mantenimiento operativo y a otros tiempos de inactividad.

## Slide 10
Paso 3b. Recoger datos específicos del país (especificaciones tecnológicas y costes)
Tipo de planta | Capacidad típica de la planta (kW) | Coste de inversión ($/kW) | Costes de operación y mantenimiento (% del coste de la inversión/año) | Coste del combustible $/litro | Eficiencia | Factor de capacidad | Vida (años)
Grupo electrógeno diesel Minirredes | 100 | 721 | 10% | 0.50 | 33% | 0.7 | 15
Pequeña hidroeléctrica Minirredes | 1000 | 5,000 | 2% | - | - | 0.7 | 30
Energía solar fotovoltaica Minirredes | 100 | 3,200 | 1.5% | - | - | Se obtiene para cada punto de la red en función de la disponibilidad solar | 20
Aerogeneradores Minirredes | 100 | 3,000 | 2% | - | - | Se obtiene para cada punto de la red en función de la disponibilidad de viento | 20
Grupo electrógeno diesel Stand-Alone | 1 | 938 | 10% | 0.50 | 28% | 0.7 | 10
Energía solar fotovoltaica Stand-Alone | 0.4 | 5,500 | 1.2% | - | - | Se obtiene para cada punto de la red en función de la disponibilidad solar | 15
5.2 Adquirir los datos
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Si nos centramos en las tecnologías renovables, el factor de capacidad está relacionado con la disponibilidad de los recursos energéticos. En el caso de los paneles solares, por ejemplo, el sol no siempre brilla, por lo que no siempre puede producir electricidad. Además, durante el día producirá a su máxima capacidad, pero por las mañanas o a última hora de la tarde puede producir electricidad, pero por debajo de su máxima capacidad porque el recurso solar no es tan fuerte. Durante la noche, los paneles fotovoltaicos no producirán electricidad en absoluto. Esto significa que el factor de capacidad de estas tecnologías renovables es dinámico en la herramienta OnSSET. Lo calculamos en función de la disponibilidad de recursos locales a partir de los datos geoespaciales.
Por último, hay que definir la vida útil de la tecnología. Por ejemplo, podemos esperar que los paneles fotovoltaicos produzcan electricidad durante 20-25 años.

## Slide 11
Parámetro | Coste de capital
Líneas de alta tensión (>69 kV) | 53.900 $/km
Líneas de MT (>33 kV) | 9.000 $/km
Líneas de BT (220 V) | 5.000 $/km
Transformador AT/MV | 5.000 $ por unidad
Transformador de distribución | 
Pérdidas de transmisión | 18%
Coste de conexión por hogar | 125 $/conexión
Coste de producción de electricidad | 0,05 $/kWh
Paso 3b. Recoger datos específicos del país (especificaciones tecnológicas y costes)
5.2 Adquirir los datos
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: A continuación, también necesitamos conocer algunos datos sobre los costes de la red de transmisión y distribución, que están relacionados con los costes de la electricidad producida en la red.
Hay diferentes tipos de líneas de transmisión: líneas de alta tensión, líneas de media tensión y líneas de baja tensión.
La definición de línea de alta tensión es específica para cada caso y debe definirse dentro del área que se está estudiando. ¿Cuál es el kilovoltaje y cuáles son los costes de inversión de estas líneas? En algunos casos, la línea de alta tensión a 69 kilovoltios cuesta alrededor de
54.000 dólares por kilómetro. Para una línea específica de media tensión, por ejemplo de 33 kilovoltios, tenemos un coste estimado de 9.000 dólares por kilómetro. Luego tenemos la línea de baja tensión con un coste aproximado de 5.000 dólares por kilómetro.
También necesitamos información sobre los costes de los transformadores de alta tensión a media tensión y los transformadores de distribución dentro de la red de distribución a los clientes. Además, también hay pérdidas de transmisión en la red y pérdidas de distribución en la red. En los países desarrollados, las pérdidas son bastante bajas. Sin embargo, en los países en desarrollo las pérdidas pueden rondar el 15-20%. También necesitamos información sobre el coste de conexión por hogar cuando se conecta un hogar a una minirred o a una red. Y, por último, el modelo OnSSET necesita conocer el coste medio de producción de electricidad a partir de la red nacional.

## Slide 12
Nivel de acceso | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5
Aparatos indicativos alimentados | Iluminación de trabajo + carga de teléfono o radio | Iluminación general + ventilador + televisión | Nivel 2 + aparatos de potencia media (es decir, procesamiento de alimentos en general, refrigeración) | Nivel 3 + aparatos medianos o continuos (por ejemplo, calentamiento de agua, planchado, bombeo de agua, cocción de arroz, microondas) | Nivel 4 + aparatos de alta potencia y continuos (por ejemplo, aire acondicionado)
Consumo per cápita y anual (kWh) | 8 | 44 | 160 | 423 | 598
Consumo por hogar urbano/año (basado en el tamaño medio de los hogares: 5) | 40 | 220 | 800 | 2,115 | 2,990
Adaptado de Global Tracking Framework, 2015
¿Cuál debería ser el nivel de consumo de electricidad por hogar?
5.2 Adquirir los datos
Paso 3c. Recoger datos específicos de cada país (Objetivo de Acceso a la Energía)
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Por último, tenemos que definir cuál es la demanda de electricidad a la que nos dirigimos en el año final. En la tabla vemos el marco multinivel de acceso a la energía desarrollado por ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program). En OnSSET queremos estimar el nivel de consumo de electricidad por hogar. Estos niveles se refieren a los diferentes tipos de servicios de electricidad y sus aparatos y niveles de consumo asociados. El acceso a la electricidad no es una cuestión binaria, de sí o no. En su lugar, existe esta escalera energética con diferentes niveles de servicios energéticos. El nivel 1 de acceso es la electricidad suficiente para algunas bombillas y para cargar el teléfono. Esto significa que sólo se necesitan unos pocos kilovatios hora por hogar y año. En el nivel 2 se tiene tal vez un ventilador eléctrico o un televisor, y el número de kilovatios hora de electricidad necesarios al año aumenta. En el nivel 3 se incluye algún tipo de procesamiento general de alimentos o refrigeración. El nivel de consumo de electricidad por hogar aumenta en función de los aparatos. El nivel 5 es el más alto, con 3.000 kilovatios hora por hogar y año. El consumo puede disminuir, pero con el mismo nivel de servicio, si se empiezan a utilizar aparatos más eficientes.
Los niveles sólo cubren la demanda residencial; sin embargo, la herramienta también es flexible en el sentido de que puede incluir las demandas de otros sectores como los usos comerciales, los usos sociales (instalaciones sanitarias, escuelas) y la agricultura (riego o procesamiento posterior a la cosecha).
En resumen, para la adquisición de datos utilizamos entre 15 y 20 conjuntos de datos geoespaciales y otras 150 variables de entrada que hemos descrito en esta mini conferencia.

## Slide 13
Identificar el estado actual de la electrificación:
Índice de luces nocturnas: >0,05
Población: >50 personas
Distancia de la red: <5 km
5.2 Adquirir los datos
Paso 4. Procesamiento de datos, proyección y calibración
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Sahlberg et al. 2018, imagen
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Ahora vamos a analizar la preparación, el procesamiento y la calibración de los datos.
En el cuarto paso empezamos a utilizar todos los datos geoespaciales que hemos extraído y los datos no geoespaciales para calibrar el modelo para el año inicial. Uno de los pasos clave aquí es que calibramos la población para saber qué asentamientos son urbanos y rurales. El método utilizado para ello consiste en definir un asentamiento urbano en función de determinados criterios, como un asentamiento con al menos 50, 100 personas o 5.000 personas, o un determinado tamaño de asentamiento y cercano a la red de carreteras existente. Estos criterios suelen variar de un país a otro, por lo que no existe una definición universal de asentamiento urbano frente a rural. La forma en que el modelo OnSSET funciona por defecto es que clasifica los asentamientos más densamente poblados y de mayor tamaño como urbanos para que coincidan con las estadísticas nacionales. Si sus datos dicen que el 20% de la población es urbana en el año de inicio, el modelo tomará los asentamientos con mayor población y los clasificará como urbanos y el resto como rurales.

## Slide 14
Conferencia 5.2 Referencias
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 15
Identificar el estado actual de la electrificación:
Índice de luces nocturnas: >0,05
Población: >50 personas
Distancia de la red: <5 km
5.3 Preparar los datos necesarios, el procesamiento y la calibración
Paso 4. Procesamiento de datos, proyección y calibración
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Sahlberg et al. 2018, imagen
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: A continuación, tenemos que identificar qué asentamientos tienen ya acceso a la electricidad y cuáles no. Esto sienta las bases de nuestro análisis, de modo que podamos entender dónde hay acceso a la electricidad hoy y dónde tenemos que ampliar la tecnología para proporcionar acceso a la electricidad en el futuro. En el mejor de los casos, se habría realizado una cartografía que identificara exactamente dónde están las redes de distribución, dónde están las minirredes existentes y dónde se han desplegado las tecnologías autónomas. Normalmente no tenemos acceso a toda esta información. En su lugar, intentamos calibrar el modelo para que refleje el año de inicio basándonos en los datos geoespaciales que recogimos.
Utilizamos tres conjuntos de datos diferentes: conjunto de datos de población, luces nocturnas e infraestructura eléctrica. En la imagen de la izquierda se puede ver la luz nocturna, que es una imagen de satélite capturada durante la noche que detecta dónde hay luz. Si hay luz, esto suele indicar el uso de la electricidad. Combinamos los datos de población con los de las luces nocturnas y también con los de la infraestructura eléctrica existente (imagen de la derecha). Dependiendo del nivel de detalle que tengamos (alta tensión, media tensión, transformadores) suponemos que la gente tiene acceso a la electricidad si se encuentra a una determinada distancia de la infraestructura eléctrica.
Una vez que se ha introducido en el modelo la tasa de electrificación actual, el modelo intenta de forma iterativa igualar la tasa de electrificación actual ajustando estos umbrales (distancia a la infraestructura eléctrica, densidad de población y luz nocturna).

## Slide 16
5.3 Preparar los datos necesarios, el procesamiento y la calibración
Paso 5. Calcular los costes de la tecnología no conectada a la red para cada asentamiento del país
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Notes: Cuando hayamos calibrado el modelo para que refleje con exactitud las condiciones del año inicial y hayamos definido nuestros niveles de demanda, pasaremos al siguiente paso.
Ahora queremos calcular los costes de la tecnología para encontrar las soluciones menos costosas. Empezamos comparando todas las tecnologías que se consideran en el estudio. Esto incluye la fotovoltaica y el diésel autónomos, así como las tecnologías de minirredes alimentadas por diferentes recursos energéticos.

## Slide 17: 5.3 Preparar los datos necesarios, el procesamiento y la calibración
El LCOE de una fuente específica representa el coste final de la electricidad necesaria para que el sistema global alcance el punto de equilibrio a lo largo de la vida del proyecto.
It : Gastos de inversión para un sistema específico en el año t,
O&Mt : los costes de explotación y mantenimiento,
Ft : los gastos de combustible,
Et : la electricidad generada,
r: el tipo de descuento,
n: la vida útil del sistema.
Coste nivelado de generación de electricidad (LCOE)
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen con licencia CC-BY 3.0
Notes: La forma de comparar tecnologías es utilizando el coste nivelado de generación de electricidad (o L.C.O.E). El L.C.O.E identifica el coste de la electricidad que cada sistema debe vender para no tener pérdidas monetarias. El L.C.O.E. tiene en cuenta los costes de inversión necesarios para comprar e instalar un sistema, así como los costes de funcionamiento y mantenimiento de cada año para que el sistema siga funcionando de forma eficiente. También incluye los costes de combustible en caso de que haya que comprarlo para producir la electricidad. El coste se divide por la cantidad de electricidad generada por el sistema. Sumando todos estos costes y dividiéndolos por la electricidad generada, teniendo en cuenta la tasa de descuento y la vida útil del sistema, obtenemos un coste en dólares por kilovatio hora de electricidad generada para que el sistema alcance el punto de equilibrio. La diapositiva muestra este cálculo en forma de fórmula.
El L.C.O.E es una buena forma de comparar tecnologías que tienen estructuras de costes diferentes. Una tecnología puede tener un coste de inversión elevado pero unos costes más bajos durante los años siguientes, mientras que otra tecnología puede tener un coste de inversión más bajo pero unos costes de funcionamiento más altos durante su vida útil. Con el L.C.O.E. podemos comparar diferentes tecnologías e identificar la que tiene el menor coste.

## Slide 18: Ejemplo de coste fotovoltaico autónomo
El coste por sistema solar doméstico (SHS) multiplicado por el número de hogares
Ejemplo: Si 1 SHS cuesta 200 USD, el coste total de la inversión será 6 x 200 = 1.200 USD
El coste por SHS depende del tamaño del sistema
5.3 Preparar los datos necesarios, el procesamiento y la calibración
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Aquí tenemos un ejemplo que contempla los sistemas autónomos. Esto significa que cada cliente utilizará su propio sistema. Si tenemos un pequeño pueblo en el que estamos estudiando el coste del suministro de electricidad mediante sistemas solares domésticos, tenemos que averiguar qué tipo de sistema solar se necesita para satisfacer la demanda en el hogar, y cuántos hogares hay en el pueblo. El coste del sistema será simplemente el de los sistemas solares domésticos para cada uno de los hogares. Por supuesto, si tenemos una gran demanda, necesitaremos un sistema solar doméstico grande para cada hogar. Si la demanda es menor, podemos utilizar un sistema solar más pequeño.

## Slide 19: Ejemplo de costes de una minirred
Coste del sistema de generación
  Paneles FV
  Baterías
  BoS (inversor, controlador de carga, banco de baterías, etc.)
El coste del sistema de distribución
  Líneas de baja tensión (BT)
  Líneas de media tensión (MT)
  Coste por conexión por hogar...
Ejemplo: Si la red de distribución requiere 2 km de líneas de BT y el coste por línea de BT es de 5.000 USD/km, el coste total de las líneas de BT en el asentamiento es de 10.000 USD
5.3 Preparar los datos necesarios, el procesamiento y la calibración
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Si nos fijamos en una minirred, tenemos un diseño ligeramente diferente. En lugar de suministrar paneles solares para cada hogar, instalamos un sitio de generación más grande. La minirred puede funcionar con gasóleo, energía hidráulica, energía eólica o una combinación de estas tres fuentes. Dependiendo del tamaño del pueblo, la economía de escala puede justificar la mayor inversión. Si instalamos recursos renovables, suelen ser intermitentes, por lo que hay que apoyarlos con baterías. Pero lo que diferencia a las minirredes de los costes autónomos es que también tenemos que construir una red de distribución. Hay que llevar la electricidad desde donde se genera hasta cada hogar. En el ejemplo autónomo, cada hogar tenía su propia generación, por lo que no era necesaria una red de distribución. Pero aquí, la fuente de generación no está directamente en el cliente, así que necesitamos una red para distribuir la electricidad a los hogares. La zona del asentamiento afecta a la demanda de red de distribución. El modelo calcula cuántas líneas de baja tensión son necesarias para conectar a todos los clientes y si se necesita una línea de media tensión. Además, hay un coste de conexión por hogar. Ninguno de estos costes adicionales de infraestructura forma parte de los costes autónomos.

## Slide 20
Conferencia 5.3 Referencias
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 21
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Identificar las opciones de electrificación fuera de la red menos costosas
En cada lugar, seleccione la tecnología con el menor coste (LCOE)
Mini-grid PV/Diesel: 0,32 USD/kWh
Minirredes eólicas/diésel: 0,60 USD/kWh
Mini-grid Hydro: - USD/kWh
Fotovoltaica autónoma: 0,40 USD/kWh
Mini-grid PV/Diesel: 1,40 USD/kWh
Minirredes eólicas/diésel: 1,60 USD/kWh
Mini-grid Hydro: - USD/kWh
Fotovoltaica autónoma: 0,40 USD/kWh
Mini-grid PV/Diesel: 0,32 USD/kWh
Minirredes eólicas/diésel: 0,60 USD/kWh
Mini-grid Hydro: 0,25 USD/kWh
Fotovoltaica autónoma: 0,40 USD/kWh
5.4 Cálculos y resúmenes de OnSSET
Notes: A continuación se presenta un ejemplo con más detalles sobre los costes. Para todas y cada una de las localidades del área de estudio, calculamos el coste de las diferentes tecnologías sin conexión a la red. Aquí vemos el L.C.O.E, y podemos ver en el asentamiento más grande de la derecha que hemos calculado diferentes costes para diferentes sistemas. Una minirred híbrida solar produciría a 32 céntimos/kilovatio hora, frente a una minirred híbrida eólica en esta ubicación, que sería más alta, a 60 céntimos/kilovatio hora. Este asentamiento está situado cerca de un río, lo que hace que la minirred hidroeléctrica tenga un L.C.O.E. bajo, de 25 céntimos por kilovatio hora.
En cambio, si nos fijamos en el asentamiento más pequeño de la parte inferior izquierda, veremos que los costes son diferentes para las distintas tecnologías. En un asentamiento más pequeño hay una menor demanda debido a la menor densidad de población. Podemos ver que el cálculo del L.C.O.E muestra que todas las opciones de minirredes tienen un coste por kilovatio hora relativamente alto. Podemos ver que no hay valor para la red basada en la energía hidráulica en esta ubicación, ya que no hay recursos hidráulicos cerca. En esta ubicación podemos ver que la energía fotovoltaica autónoma, resaltada en rojo, sería la opción tecnológica menos costosa en este lugar.
Y arriba a la izquierda vemos otra ubicación en la que hemos calculado el L.C.O.E para todas las tecnologías sin red. En este lugar, teniendo en cuenta las características locales en términos de demanda de población y recursos energéticos, una minirred híbrida FV/Diesel sería la opción de electrificación menos costosa.

## Slide 22
Paso 6. El algoritmo de electrificación: ¿ampliación de la red o fuera de la red?
5.4 Cálculos y resúmenes de OnSSET
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Mentis et al. 2017, imagen CC-BY 3.0
Notes: Una vez que hemos calculado todas las opciones sin red, hemos identificado cuál es la opción sin red de menor coste. Ahora tenemos que identificar la opción menos costosa para la red de cada asentamiento.

## Slide 23
El coste de la conexión a la red depende de:
  La red de distribución
  La nueva línea de MT necesaria para conectar el asentamiento
  El coste de la electricidad generada (o importada) para la red
Ejemplo: Si la nueva línea de MT es de 3 km y el coste de las líneas de MT es de 9.000 USD/km, el coste total de la nueva línea es de 27.000 USD
Línea de alta tensión existente/planificada
Nueva línea MV
Ejemplo de coste de conexión a la red
5.4 Cálculos y resúmenes de OnSSET
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: Se trata del algoritmo de electrificación que compara la ampliación de la red con la tecnología de menor coste de la red. Cuando examinamos el coste de la conexión a la red centralizada, seguimos un enfoque similar al de las tecnologías anteriores para calcular el L.C.O.E. Sin embargo, hay algunos añadidos. Tenemos que saber dónde está la infraestructura existente para calcular el coste de conectar un nuevo asentamiento a ella.
Cuando ampliamos una línea de media tensión desde la infraestructura de red existente, tenemos que definir su longitud. Dependiendo de la distancia del asentamiento a la infraestructura existente, podemos calcular el coste por kilómetro de estas líneas de media tensión. Al igual que en el caso de la minirred, necesitamos tener una red de distribución dentro del asentamiento utilizando líneas de baja tensión y, potencialmente, una línea de media tensión, dependiendo de su tamaño y de los niveles de demanda.
Por último, también hay que incluir el coste de la electricidad que producen las centrales eléctricas nacionales. En resumen, tenemos la ampliación de la red para conectar el asentamiento, el coste de construir la red de distribución y el coste de comprar electricidad a la red central. Todos estos costes combinados son el coste de una red para un asentamiento. De nuevo, seguimos un enfoque similar en el que calculamos los costes de inversión para la ampliación y la red de distribución y tenemos en cuenta los costes de funcionamiento y mantenimiento de todas estas tecnologías. Un aspecto importante es que utilizamos el coste de la electricidad generada como coste de combustible, ya que tenemos que comprarla a las centrales eléctricas conectadas a la red.

## Slide 24
Ubicación A Fuera de la red = 0,30 USD/kWh
Ubicación B Fuera de la red = 0,25 USD/kWh
Ubicación C Fuera de la red = 0,20 USD/kWh
Extensión de la red = 0,40 USD/kWh
Demasiado caro
Extensión de la red = 0,25 USD/kWh
Existente/ Planificado red
El algoritmo de extensión de la red
5.4 Cálculos y resúmenes de OnSSET
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Notes: El núcleo del modelo OnSSET es el algoritmo de ampliación de la red. En la imagen de la izquierda tenemos la infraestructura existente o ya planificada que se ha comprometido. A la derecha tenemos tres asentamientos o ubicaciones diferentes que se van a electrificar. Para estos lugares, ya hemos calculado los costes de la tecnología sin conexión a la red. Conocemos el L.C.O.E de la tecnología de electrificación de menor coste en los asentamientos. En este ejemplo, tenemos diferentes L.C.O.E en función de las características locales, donde vemos que la ubicación C, como ejemplo, tendría un coste muy bajo. La ubicación A tendría un coste ligeramente superior si se electrifica mediante tecnologías sin conexión a la red.
A continuación, calculamos cuál sería el L.C.O.E de una ampliación de la red. Partimos de la red existente y del coste de ampliarla hasta el lugar B. Calculamos el coste basándonos en el coste de la ampliación, los costes de la red de distribución y el consumo de electricidad. Conectar el lugar B a la red existente desde el punto más cercano costaría 40 céntimos por kilovatio hora. Sin embargo, 40 céntimos por kilovatio hora es más caro que lo que se podría conseguir con la tecnología sin red. En este ejemplo, serían unos 25 céntimos por kilovatio hora. Esta extensión de la red no podría competir en este modelo.
El siguiente paso en el algoritmo de extensión es que va a comprobar la siguiente liquidación. En este caso, la ampliación de la red hasta el asentamiento A costaría 25 céntimos por kilovatio hora. Vemos que los costes de ampliar la red para conectar este asentamiento son menores que los costes de suministrarlo con una tecnología no conectada a la red, lo que significa que el modelo lo identifica como un asentamiento que se conectará a la red.

## Slide 25
Ubicación A Fuera de la red = 0,30 USD/kWh
Extensión de la red = 0,40 USD/kWh
Demasiado caro
Extensión de la red = 0,25 USD/kWh
Extensión de la red = 0,20 USD/kWh
Extensión de la red = 0,25 USD/kWh
Demasiado caro
Existente/ Planificado red
Ubicación B Red = 0,20 USD/kWh
El algoritmo de extensión de la red
5.4 Cálculos y resúmenes de OnSSET
Fuente: Sahlberg et al. 2021
Extensión de la red = 0,45 USD/kWh
Demasiado caro
Fuente de la imagen: Khavari et al. 2021, imagen, con licencia CC-BY 4.0
Ubicación C Fuera de la red = 0,20 USD/kWh
Notes: A continuación, una vez que el modelo identifica la rentabilidad de una ampliación de la red hasta la ubicación A, podemos ver si podemos seguir construyendo la red para conectar los asentamientos que se encuentran más lejos. Conectando la localidad B a la red a través de la localidad A tendremos una nueva distancia más corta que construir. Por lo tanto, el coste es la distancia entre la ubicación A y B y no la distancia de la red actualmente existente a la ubicación B.
Esto reducirá la distancia de extensión. Obtenemos otro L.C.O.E por el que vemos que la extensión de la red costaría 20 céntimos por kilovatio hora, lo que es inferior al coste de las tecnologías sin red en la ubicación B.
El modelo opta por conectar también este asentamiento. A continuación, comprobamos desde la red existente hasta la ubicación C y desde la ubicación A hasta la ubicación C. Y vemos que en todos estos casos, el coste de la ampliación de la red es mayor que el coste de las tecnologías sin conexión a la red. Esto significa que la ubicación C seguirá estando electrificada mediante tecnologías sin conexión a la red en esta iteración. En la siguiente iteración, la ubicación B evaluará la extensión de la red a la ubicación C, ya que la ubicación B está ahora electrificada por la red.
El algoritmo de ampliación de la red itera a través de todos los asentamientos de la zona que estamos estudiando, y cuando añade más asentamientos para conectarlos a la red, también comprueba si puede conectar más asentamientos desde las nuevas ubicaciones electrificadas.

## Slide 26
Conferencia 5.4 Referencias
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 3: Application of GIS in electrification analysis in the OnSSET tool [WWW Document]. Kit de enseñanza de OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (consultado el 18.2.21).

## Slide 27
22
Gracias por su atención por su atención ¡en esta conferencia!

## Slide 28
Cursos CCG (esto le llevará a la página web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Conferencia 5: OnSSET/Global Electrification Plataforma de Electrificación Global. Versión 1.0. [en línea presentación]. Crecimiento compatible con el clima Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético y Grupo del Banco Mundial
Hacer la prueba