## Slide 1: LECTURE 8 MODÉLISATION ÉNERGÉTIQUE AVANCÉE DANS ONSSET
Version 1.0
OnSSET/Plateforme mondiale d'électrification

## Slide 2
Objectifs du cours
OA1: Calculer le LCOE pour différentes technologies.
OA2: Décrire l'impact des charges de pointe dans OnSSET
OA3: Expliquer les principes de base du réseau de distribution dans une agglomération.
À la fin de cette séance, vous serez en mesure de
Notes: Ce cours comporte trois résultats escomptés pour l'apprenant. Après ce cours, vous serez en mesure de
Calculer le L.C.O.E. pour différentes technologies.
Décrire l'impact des charges de pointe dans OnSSET
Expliquer les principes de base du réseau de distribution dans une agglomération.
Il s'agit là de résultats d'apprentissage importants pour acquérir une connaissance plus approfondie de l'OnSSET.

## Slide 3
Prenons l'exemple d'un petit système photovoltaïque conçu pour fournir suffisamment d'électricité pour alimenter quelques ampoules pendant la nuit.
Taille du système: 17 W
Coût d'investissement pour un système de 17 W: 130 USD
Production annuelle d'énergie: 35 kWh
Coût d'exploitation et de maintenance: 2 USD/an
Coût du carburant: 0
Taux d'actualisation: 10 %
Durée de vie du système: 20 ans
8.1 Théorie avancée II
Source : Sahlberg et al. 2021
Exemple de LCOE
Notes: Dans ce cours, nous poursuivrons le cours précédent sur le taux d'actualisation. Nous prendrons l'exemple d'un petit système photovoltaïque et verrons comment calculer le L.C.O.E. Il s'agit d'un système conçu pour fournir de l'électricité pour quelques ampoules et peut-être pour recharger un téléphone. Dans le cadre multi-niveaux, il correspondrait à un système de niveau 1. Nous avons un système de 17 watts et un coût d'investissement de 130 dollars américains. Ce système devrait produire environ 35 kilowattheures par an.
Il y a également des coûts d'exploitation et de maintenance (ou O&M) pour s'assurer que le système fonctionne bien (il peut être nécessaire de remplacer les piles au cours de la durée de vie du système). Dans cet exemple, les frais d'exploitation et de maintenance s'élèvent en moyenne à deux dollars par an. Les panneaux photovoltaïques exploitent une ressource renouvelable et il n'y a pas de frais de carburant (le soleil est gratuit). Nous considérons également un taux d'actualisation de 10 % et nous pensons que ce système pourra produire de l'électricité pendant une vingtaine d'années.

## Slide 4
Exemple de LCOE - Année 0
8.1 Théorie avancée II
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Si nous considérons ce que nous appelons l'année zéro, il s'agit de l'année où nous investissons dans notre système photovoltaïque. Nous examinerons d'abord le coût de l'investissement, les coûts d'exploitation et de maintenance, et le coût du combustible, que nous diviserons par un taux d'actualisation de 10 % à la puissance le nombre d’année (comme indiqué dans le carré rouge).
En cette année zéro, le coût d'investissement est de 130 dollars, et il n'y a pas encore de coûts d'exploitation et de maintenance ou de carburant. Au dénominateur, nous avons (1 + 0,1) qui était le taux d'actualisation, puis à la puissance de l'année qui, dans ce cas, est zéro. Cela signifie que nous avons 130 + zéro + zéro, soit 130 divisé par (1 + 0,1) à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Les coûts actualisés de l'année zéro sont donc de 130 dollars (comme le montre le carré rouge). Si nous examinons la production d'électricité dans le carré bleu, nous supposons qu'il n'y a pas encore de production d'électricité au cours de l'année zéro. Nous devons également actualiser la production conduisant à l'opération de (1 + 0,1) à la puissance zéro, soit 0 kWh. Bien que l'actualisation de la production d'électricité semble inconcevable d'un point de vue physique, la production d'électricité correspond aux revenus des ventes d'électricité. Plus les revenus sont éloignés du présent, plus la valeur monétaire est faible.

## Slide 5
Exemple de LCOE - Année 1
8.1 Théorie avancée II
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Si nous passons maintenant à l'année 1, la première année de fonctionnement du système, nous n'avons plus de coûts d'investissement (ou I), puisque nous avons déjà investi au cours de l'année zéro. Le coût d'investissement est donc nul. Cependant, nous avons maintenant deux dollars de coûts d'exploitation et de maintenance chaque année. Nous n'avons toujours pas de frais de carburant, car la ressource solaire est gratuite, ce qui signifie que F est nul. Au total, les coûts s'élèvent à deux dollars. Nous les actualisons encore pour un an, ce qui signifie que nous avons (1 + 0,1) (c'est-à-dire 1 + 10 % de taux d'actualisation) à la puissance un. Nous obtenons 2 divisé par 1,1, ce qui signifie que les coûts actualisés sont de 1,82 dollar. Nous examinons ensuite la production. Notre système produit 35 kilowattheures par an. L'actualisation de 35 kilowattheures par 1,1 donne 31,82 kilowattheures de production actualisée.
Il s'agit des coûts et de la production au cours de la première année.

## Slide 6
Source : Sahlberg et al. 2021
Exemple de LCOE - Année 2
8.1 Théorie avancée II
Notes: Nous suivons ensuite le même processus pour la deuxième année. Nous avons zéro investissement, deux dollars de frais d'exploitation et d'entretien, et zéro dollar de frais de carburant. Nous actualisons ce coût pour deux ans, c'est-à-dire que nous le divisons par 1,21. Le coût pour la deuxième année est donc de 1,65 dollar américain en valeur actuelle. De même, pour la production d'électricité, nous avons 35 kilowattheures de production actualisés sur deux ans, ce qui correspond au facteur 1,21. Cela représente 28,9 kilowattheures pour la deuxième année.

## Slide 7
Coût de la récupération
8.1 Théorie avancée II
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Nous procédons ainsi pour toutes les années et nous pouvons ensuite calculer le L.C.O.E sur la base de la durée de vie de la technologie, c'est-à-dire les 20 années pendant lesquelles la technologie est censée produire de l'électricité. Nous pouvons également calculer le L.C.O.E. pour la durée de vie du projet. Si la durée de vie d'un projet n'est que de 15 ans, cela signifie qu'à la fin de la durée de vie du projet, le système peut encore produire de l'électricité pendant cinq ans. Pour compenser cela, nous pouvons tenir compte de ce que l'on appelle le coût de récupération. Le coût de récupération représente la valeur restante de ce système.
Dans l'outil OnSSET, le coût de récupération est approximativement égal aux coûts d'investissement de la technologie, multipliés par la durée de vie restante de la technologie, divisés par la durée de vie prévue de la technologie. Si les coûts d'investissement s'élèvent à 130 dollars, que la durée de vie du projet est de 15 ans et que la durée de vie prévue de la technologie est de 20 ans, nous savons qu'à la fin de la durée de vie du produit, il nous reste encore 5 ans de durée de vie de la technologie. Cela donne 5 divisé par 20 fois le coût de l'investissement, qui est la valeur restante dans le système. Cela donne 32,5 dollars. Nous pouvons introduire les coûts de récupération dans notre formule L.C.O.E. en tant que coût d'investissement négatif. Notez qu'il s'agit d'une version simplifiée du calcul du coût de récupération ; dans certains cas, les coûts du système peuvent diminuer plus ou moins rapidement au cours de la durée de vie d'une technologie.

## Slide 8: Lecture 8.1 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (accessed 2.18.21).

## Slide 9
Exemple de LCOE - Année 15
8.2 Théorie avancée III
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Nous poursuivons maintenant notre calcul du L.C.O.E. pour l'année 15, qui correspond à la fin de la durée de vie de notre projet. Le système aura un coût de récupération puisque la durée de vie technique était de 20 ans. Nous le chiffrons à 32,5 dollars. Nous avons maintenant les coûts finaux d'exploitation et de maintenance de deux dollars et aucun coût de carburant. Le coût total est de moins 28,4 dollars, divisé par le facteur d'actualisation de l'année 15, qui est de 4,18. Le coût restant est de moins 6,79 dollars. Cela signifie que dans l'année 15, si nous vendons le système, nous récupérerons 6,79 dollars américains en valeur d'aujourd'hui. La production d'électricité est de 35 kilowattheures divisés par le facteur d'actualisation pour l'année 15, soit 8,37 kilowattheures.

## Slide 10
Exemple de LCOE - Coût final
8.2 Théorie avancée III
Notes: La dernière étape, une fois que tous les calculs du L.C.O.E. ont été effectués, consiste à résumer tous les coûts et toute la production pour toutes les années. C'est ce que signifie le signe sigma (comme le montre le carré rouge). Nous prenons le coût actualisé à partir de l'année zéro, qui comprend les coûts d'investissement de l'année zéro plus les coûts actualisés pour chaque année. Ce coût est résumé jusqu'à l'année 15, qui correspond à la durée de vie du projet. Nous ajoutons ensuite le coût de récupération qui est également actualisé.
Nous divisons tous les coûts par la production d'électricité actualisée résumée jusqu'à l'année 15. Lorsque nous prenons tous ces coûts actualisés et que nous les divisons par toute la production actualisée, nous obtenons le coût actualisé de l'électricité. Dans ce cas, nous obtenons 0,528 dollar par kilowattheure. C'est le coût de l'électricité qui permet à ce système d'atteindre le seuil de rentabilité pendant la durée de vie du projet.

## Slide 11
Que se passe-t-il si l'on considère un autre taux d'actualisation?
Exemple 5%:
0,385 USD/kWh
Exemple de LCOE - Coût final
8.2 Théorie avancée III
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Si nous avions eu un autre taux d'actualisation, par exemple 5 %, nous aurions eu 5 % au dénominateur des coûts et de la production d'électricité. Cela nous donnerait un L.C.O.E. différent de 0,385 dollar par kilowattheure. Par conséquent, le choix du taux d'actualisation aura un impact important sur les résultats, en fonction du taux choisi.
Le message clé à retenir est que, tout d'abord, le coût actualisé de l'électricité représente le coût final de l'électricité nécessaire pour que l'ensemble du système atteigne le seuil de rentabilité pendant la durée de vie du projet. Le deuxième point est que le concept L.C.O.E. permet de comparer des technologies ayant des structures de coûts différentes. Nous avons mentionné que les technologies renouvelables, qui peuvent avoir un coût d'investissement élevé mais un coût de combustible faible ou nul, par rapport aux technologies diesel, qui ont un coût d'investissement relativement faible mais des coûts de combustible plus élevés, peuvent être mieux comparées en utilisant le L.C.O.E..

## Slide 12
Calculs des LCOE
LCOE dans OnSSET
8.2 Théorie avancée III
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Dans cette prochaine partie du cours théorique avancé, nous nous concentrerons sur la manière dont nous utilisons les données G.I.S et non G.I.S pour dimensionner les différentes technologies. En outre, nous décrirons comment nous utilisons les calculs L.C.O.E dans OnSSET. Nous commencerons par passer en revue quelques-uns des concepts clés.

## Slide 13
Charge de pointe
Source : Sahlberg et al. 2021
Courbes de charge
8.2 Théorie avancée III
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Charge de base = charge moyenne
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Les trois premiers concepts que nous présentons sont les courbes de charge, les charges de pointe et les charges de base. Une courbe de charge montre comment la demande d'électricité varie au cours d'une journée ou d'un mois de l'année. Nous voyons ici un exemple de courbes de charge journalières. Celles-ci sont basées sur des exemples de courbes tirées du rapport Progress towards Sustainable Energy de la Banque mondiale et de l'Agence internationale de l'énergie. Nous pouvons voir des exemples de courbes de charge pour différents niveaux de consommation d'électricité. Pour le niveau 1, où l'électricité est principalement utilisée pour l'éclairage et la recharge, il se peut que nous n'ayons pas besoin d'électricité pendant la nuit. Dès le matin, la demande d'électricité est faible, mais elle augmente le soir, lorsque la demande d'électricité est la plus élevée. C'est à ce moment-là que l'on allume les ampoules et que l'on recharge éventuellement son téléphone. La charge la plus élevée est appelée charge de pointe. Elle diminue ensuite vers la nuit lorsque les ampoules sont éteintes. Au niveau 2, il y a des appareils qui fonctionnent en continu (ce qui signifie que l'électricité est consommée tout au long de la journée et de la nuit). Au niveau 2, la demande d'électricité est plus élevée pendant la journée, en fonction des appareils utilisés. La charge de pointe est très similaire à tous les niveaux de la demande d'électricité des ménages.

## Slide 14: Lecture 8.2 Références
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (accessed 2.18.21).

## Slide 15
Évaluation de la charge électrique
8.3 Théorie avancée IV
Source : Sahlberg et al. 2021
La consommation annuelle de chaque cellule est donnée à partir de la population et de l'objectif énergétique.
La charge moyenne d'une heure au cours de l'année est donnée par:
The peak load is then calculated as:
Notes: Nous allons maintenant aborder un concept appelé le rapport entre la charge de base et la charge de pointe. Il s'agit du rapport entre la charge moyenne au cours de la journée et la charge de pointe au cours de la journée. Dans le cas où la demande est plus importante au cours de la journée, le rapport entre la charge moyenne et la charge de pointe sera plus faible que dans le cas où la charge est très faible au cours de la journée et très élevée pendant la pointe. Lorsque nous calculons la charge électrique dans OnSSET, nous commençons par les demandes d'électricité en tant que demandes annuelles. La demande annuelle dans chaque agglomération est calculée à partir du nombre de ménages et de l'objectif de demande d'électricité par ménage (à partir du cadre multi-niveaux) plus les charges pour d'autres secteurs tels que les écoles, les hôpitaux, l'agriculture et les activités commerciales (cela dépend de ce qui est inclus dans votre étude). À partir de la demande annuelle totale, nous pouvons calculer la demande moyenne pour chaque heure à l'aide de la formule suivante : Nous prenons la consommation annuelle et la multiplions par (1 + pertes de transmission et de distribution). Par exemple, si nous avons besoin de 100 kilowattheures par an et que nous disposons d'un système avec 10 % de pertes de transmission et de distribution, nous devons fournir 110 kilowattheures pour répondre à la demande finale. La charge d'approvisionnement est en fait plus élevée que la demande réelle. Nous divisons ensuite ce chiffre par le nombre total d'heures par an pour obtenir la charge moyenne d'une heure dans l'année. Nous obtenons ainsi une charge moyenne que nous utilisons pour calculer la charge de pointe. La charge de pointe est la charge moyenne divisée par le rapport base-crête.

## Slide 16
Dimensionnement du système de production d'électricité et coûts d'exploitation
8.3 Théorie avancée IV
Source : Sahlberg et al. 2021
Le facteur de capacité, CF, est défini comme suit:
Le système qui fournit l'électricité est dimensionné selon la règle suivante:
La charge de pointe est définie pour chaque cellule comme indiqué, mais le facteur de capacité varie d'une technologie à l'autre.
Notes: Le concept suivant que nous introduisons est le facteur de capacité. Le facteur de capacité est un ratio qui mesure la production réelle générée au cours d'une année par une source de production d'électricité par rapport à la production potentielle. La production potentielle correspond au cas où le système fonctionnerait à sa capacité maximale pendant toutes les heures de l'année. Prenons l'exemple d'un système solaire : Nous disposons d'une capacité installée de 1 kW pour une année. Une année compte 8 760 heures, ce qui signifie que le système produirait 1*8760 kWh en un an s'il pouvait produire toutes les heures de l'année en fonction de la capacité installée.
Un système photovoltaïque ne peut produire de l'électricité que lorsque le soleil brille. Cela signifie qu'il fonctionne à environ 25 ou 30 % de sa capacité maximale. Si l'on calcule la production totale que ce système peut réellement produire et qu'on la divise par la production potentielle, on obtient le facteur de capacité.
L'algorithme de dimensionnement du système dans OnSSET est basé sur l'année à venir, où la capacité installée nécessaire pour répondre à la charge de pointe est divisée par le facteur de capacité. Pour chaque localité, une charge de pointe sera calculée en fonction de la demande et des pertes de distribution. En outre, chaque technologie se voit attribuer un facteur de capacité unique pour ces localités en fonction de la disponibilité des ressources.

## Slide 17
Source de l'image : Langley Atmospheric Science Research Center, image
Calcul du LCOE pour les technologies solaires photovoltaïques autonomes
8.3 Théorie avancée IV
Source : Sahlberg et al. 2021
Facteur de capacité basé sur le GHI annuel (kWh/m2/an)
Calcul de la capacité du système requise sur la base de la demande annuelle d'électricité, du facteur de capacité et du rapport entre la base et la pointe, tel que décrit.
Notes: Si l'on calcule le L.C.O.E. pour un système photovoltaïque solaire autonome, on peut calculer la capacité requise à partir de la charge de pointe, qui dépend de la demande dans l'agglomération. Nous calculons le facteur de capacité à partir de l'irradiation horizontale globale annuelle (ou G.H.I), et le facteur de capacité est simplement calculé comme le G.H.I divisé par les heures d'une année (8 760). Une fois ces deux calculs effectués, il est possible de déterminer la taille du système nécessaire pour répondre à la demande d'un village en fonction de sa charge et de son facteur de capacité. Cette méthodologie de dimensionnement du système, que nous utilisons pour calculer les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation et de maintenance, est basée sur les valeurs annuelles des ressources. Il s'agit d'un algorithme de dimensionnement simplifié qui est utilisé dans la version par défaut de l'outil OnSSET. Il existe des options (qui ne font pas partie de la version par défaut) permettant d'utiliser des systèmes hybrides pour les mini-réseaux, en particulier ceux qui sont basés sur un bilan énergétique horaire.

## Slide 18
Le coût d'investissement total est obtenu en multipliant la capacité par le coût d'investissement (USD/kW).
Les frais annuels d'exploitation et de maintenance sont exprimés en pourcentage du coût total de l'investissement.
Pas de frais de carburant
Paramètres | Unité
Coût de l'investissement | 5500 USD/kW
Coûts d'exploitation et de maintenance | 1,5 % du coût de l'investissement par an
Durée de vie prévue de la technologie | 20 ans
Calcul du LCOE pour les technologies solaires photovoltaïques autonomes
8.3 Théorie avancée IV
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Lorsque nous calculons le L.C.O.E pour une technologie photovoltaïque autonome, nous utilisons les formules précédentes pour calculer la capacité nécessaire pour répondre à la demande. Nous calculons ensuite le coût d'investissement total en multipliant cette capacité par le coût d'investissement en dollars par kilowatt. Enfin, nous calculons les coûts d'exploitation et de maintenance que nous définissons comme un pourcentage du coût d'investissement total. Nous utilisons les formules présentées dans les mini-cours précédents pour calculer le L.C.O.E pour les systèmes photovoltaïques autonomes.

## Slide 19
Le PV solaire mini-réseau prend en compte toutes les mêmes informations que le PV solaire autonome...
... et inclut également un coût pour le réseau de la cellule.
Source : Adapté de Sahlberg et al. 2021
Calcul du LCOE pour le photovoltaïque solaire en mini-réseau
8.3 Théorie avancée IV
Source de l'image : Energising Development (EnDev) Indonesia, I, CC-3.0 Unported
Korkovelos et al. 2019
Notes: Si nous voulons calculer le L.C.O.E pour un mini-réseau solaire, nous devons prendre en compte toutes les formules utilisées pour les systèmes photovoltaïques autonomes. Cependant, nous devons également ajouter les coûts d'exploitation et de maintenance d'un réseau de distribution dans le village. Le réseau de distribution est utilisé pour distribuer l'électricité des panneaux photovoltaïques aux différents clients. La taille de ce réseau de distribution dans la commune dépend du nombre de ménages ou de bâtiments et de la quantité d'électricité à fournir. La méthodologie complète et les calculs sous-jacents peuvent être consultés dans l'article de Korkovelos et al. (2019). Nous l'aborderons toutefois brièvement dans le prochain mini-cours.

## Slide 20: Lecture 8.3 Références
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. The Role of Open Access Data in Geospatial Electrification Planning and the Achievement of SDG7. An OnSSET-Based Case Study for Malawi. Energies 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (accessed 2.18.21).

## Slide 21
La taille du réseau de distribution dans la cellule dépend du nombre de ménages et de la quantité d'électricité à transporter.
S'appuie sur une méthode présentée dans Korkovelos et al. 2019
Source de l'image adaptée de : Korkovelos et al. 2019, image, CC-BY 4.0.
Calcul du LCOE pour le photovoltaïque solaire en mini-réseau
8.4 Théorie avancée V
Korkovelos et al. 2019
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: La taille du réseau de distribution pour une localité est basée sur la superficie de la localité et le nombre de bâtiments. Cela permet de calculer la distance qui sépare les nœuds de demande les uns des autres (comme le montre l'image) afin de déterminer la longueur des lignes de distribution à utiliser pour connecter tous les clients. En outre, la demande d'électricité détermine si le réseau de distribution peut utiliser des lignes à basse tension ou si des lignes à moyenne tension sont nécessaires. Nous calculons également le nombre de transformateurs de service nécessaires dans la localité.

## Slide 22
Paramètres | Unité
Surface de la cellule de la grille | km2
Ménages (à partir de la population et de la taille des ménages) | -
Coût de la ligne MT | USD/km
Coût de la ligne BT | USD/km
O&M du réseau de transmission et de distribution | Pourcentage du coût d'investissement/an
Coût de connexion par ménage | USD/ménage
Capacité de la ligne MT | kV
Capacité de la ligne BT | kV
Longueur maximale de la ligne BT | km
Coût du transformateur de service | USD/unité (50 kVA)
Calcul du LCOE pour le photovoltaïque solaire en mini-réseau
8.4 Théorie avancée V
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Tous ces coûts de distribution s'ajoutent aux coûts d'investissement du système de production photovoltaïque et aux coûts d'exploitation et de maintenance. Cela signifie que pour un système PV en mini-réseau, nous devons ajouter des informations supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour un système autonome, comme le montre ce tableau.

## Slide 23
Semblable au système photovoltaïque autonome, mais...
Le facteur de capacité est une donnée d'entrée qui n'est pas considérée comme variant dans l'espace.
Le coût du carburant est applicable et variable
Calcul du LCOE pour un moteur diesel autonome
8.4 Théorie avancée V
Source de l'image : Mentis et al. 2017, image sous licence CC-BY 3.0
Source : Sahlberg et al. 2021
Notes: Nous allons maintenant voir comment OnSSET calcule le L.C.O.E pour un système diesel autonome. Nous procédons à une évaluation similaire à celle du photovoltaïque, mais nous n'avons pas de ressource renouvelable variable. Cela signifie que le facteur de capacité n'est pas calculé pour chaque installation. Il s'agit plutôt d'un facteur d'entrée défini par l'utilisateur. Un système diesel typique peut produire de l'électricité pendant la plupart des heures de l'année, car il ne dépend pas de la disponibilité de l'énergie solaire ou éolienne. Cependant, il y a des temps d'arrêt lorsque le système ne peut pas produire d'électricité pour des raisons de maintenance. Les facteurs de capacité d'un générateur diesel peuvent varier entre 70 et 90 %. Contrairement aux énergies renouvelables, le système diesel a un coût de fonctionnement pour le carburant. Cela signifie que nous devons comprendre à quel point le coût du carburant variera à travers le pays. Dans les grandes agglomérations, le coût du litre de diesel est moins élevé que dans les zones rurales plus éloignées.

## Slide 24
Szabó et al. 2011
Calcul du LCOE pour un diesel autonome - prix du diesel
8.4 Théorie avancée V
Source : Sahlberg et al. 2021
Le coût du diesel dépend à la fois du prix à la pompe et d'un coût de transport supplémentaire. Selon Szabo et al., ce coût peut être décrit comme suit:
Où Pd (USD/litre) est le prix du diesel à la pompe, c est la consommation de diesel du camion de livraison (l/h), t (h) est le temps de transport depuis les grandes villes, V (l) est le volume de diesel transporté et LHVd (kWh/l) est le pouvoir calorifique inférieur du diesel.
Notes: Le coût du diesel est lié aux coûts de transport, sur la base de la méthodologie développée par Szabó et al. Lorsque nous ajoutons les coûts de transport, qui sont liés au prix du diesel à la pompe, au camion qui livre le diesel et à sa propre consommation de diesel, nous obtenons la formule suivante. Le coût annuel du combustible dans une localité est calculé en multipliant la production annuelle d'électricité par le prix du diesel et le coût du transport jusqu'à la localité concernée.

## Slide 25
Paramètres | Exemple
Efficacité du générateur | 28 %
Facteur de capacité | 0.7
Prix de la pompe diesel | 1,00 USD/l
Volume des camions diesel | 300 litres
Consommation des camions diesel | 14 litres/km
Diesel LHV | 9,94 kWh/l
Calcul du LCOE pour un diesel autonome - prix du diesel
8.4 Théorie avancée V
Source de l'image : Khavari et al. 2021, image, licence CC-BY 4.0
Source : Sahlberg et al. 2021
Le coût annuel du combustible dans une cellule est calculé comme suit:
Notes: Nous divisons ensuite la production d'électricité et le prix du diesel en cellule par le pouvoir calorifique inférieur du diesel et l'efficacité du générateur diesel. Pour calculer le coût annuel du combustible, nous utilisons le rendement du générateur. Il y a des pertes significatives dans le générateur diesel, où 3-4 kilowattheures de diesel peuvent être convertis en 1 kilowattheure d'électricité. Les paramètres du tableau sont importants dans le modèle OnSSET, car ils sont utilisés pour calculer le coût annuel du combustible. Les prix du diesel à la pompe reflètent le prix du diesel dans les grandes villes où nous pensons que le coût sera le plus bas. La théorie avancée se poursuivra dans le prochaine cours et couvrira deux autres mini-cours.

## Slide 26: Lecture 8.4 Références
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. The Role of Open Access Data in Geospatial Electrification Planning and the Achievement of SDG7. An OnSSET-Based Case Study for Malawi. Energies 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Lecture 6: Advanced theory of GEP Scenario Generator [WWW Document]. OnSSET Teaching Kit. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_3/Lecture%206/ (accessed 2.18.21).
Szabó, S., Bódis, K., Huld, T., Moner-Girona, M., 2011. Energy solutions in rural Africa: mapping electrification costs of distributed solar and diesel generation versus grid extension. Environ. Res. Lett. 6, 034002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/6/3/034002

## Slide 27
Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce cours!

## Slide 28
Cours de la GCC (cela vous amènera au lien du site web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Lecture 8: OnSSET/Global Electrification Platform. Release Version 1.0. [online presentation]. Climate Compatible Growth Programme, Energy Sector Management Assistance Program and World Bank Group
The translation of this material to French was assisted by Ariane Millot.