## Slide 1
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 15 Création d'une évaluation de la flexibilité
avec FlexTool
1

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus des apprentissages
À la fin de ce cours, vous devriez:
RAA1: Être en mesure d’étudier un exemple d’étude de cas
RAA2: Être en msure d’évaluer la flexibilité d'un exemple d'étude de cas
RAA3: Être en mesure d’identifier les principaux indicateurs de flexibilité
RAA4: Comprendre les différences entre différents scénarios
Notes: À la fin de ce cours, vous devriez:
1) Être en mesure d’étudier un exemple d’étude de cas
2) Être en mesure d’évaluer la flexibilité d'un exemple d'étude de cas
3) Être en mesure d’Identifier les principaux indicateurs de flexibilité
4) Comprendre les différences entre les différents scénarios

## Slide 3
3
15.1.1 La Thaïlande
15.1 Exemple d'étude de cas
Deux scénarios concernant le futur mix de production en 2036 sont analysés:
  Un scénario de référence basé sur le plan de développement des énergies alternatives [1], avec des éléments tirés du plan de développement de l'électricité [2].
  Le scénario REmap basé sur le Thailand Renewable Energy Outlook [3].
Le scénario REmap prévoit un déploiement plus important des énergies renouvelables et une reduction de la capacité de production conventionnelle.
Principaux défis du système électrique thaïlandais et analyse FlexTool réalisée (IRENA, 2019) [4]
Notes: Dans cette conférence, nous explorerons un exemple d'étude de cas de la Thaïlande. Le processus d'engagement de FlexTool pour la Thaïlande a commencé par une invitation formelle de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (ou IRENA) à agir en tant qu'entité de point focal pour la Thaïlande, le ministère de l'énergie, et plus spécifiquement le département du développement et de l'efficacité des énergies alternatives.
Cette analyse a permis d’analyser la capacité du réseau à intégrer davantage d'énergies renouvelables et d’évaluer l'impact économique de ces énergies. Les scénarios ont pris en compte le futur mix de production en 2036 avec deux scénarios particuliers: (1) le scénario de référence et (2) le scénario REmap. Le scénario REmap prévoit un déploiement plus important des énergies renouvelables et une réduction de la capacité de production thermique.
La figure présente les principaux défis identifiés avant le début de l'évaluation ainsi que l'analyse pertinente qui a été entreprise pour relever ces défis.
L'expérience en matière d'exploitation de systèmes comportant une part élevée d'énergie renouvelable variable était limitée. L'interconnexion avec d'autres pays était faible et la charge maximale de la Thaïlande se produit après le coucher du soleil.
L'analyse entreprise simule les deux scénarios ainsi qu'une évaluation de la combinaison optimale de capacités de production d'électricité (y compris le stockage). La planification à long terme des augmentations possibles de la part des ÉRV, principalement à partir de l'énergie photovoltaïque, a été effectuée.

## Slide 4
4
15.1.2 Analyse du réseau
15.1 Exemple d'étude de cas
Connexions avec les pays voisins:
  Contrats à long terme avec les opérateurs hydroélectriques au Laos
  Projets d'expansion de l'énergie hydroélectrique au Laos et au Myanmar
  Les autres connexions sont faibles.
Réseau interne:
  Pays long où la demande et la production sont inégales.
  Hydroélectricité au nord
  Bangkok consomme beaucoup plus qu'elle ne produit.
  Les données régionales disponibles sont insuffisantes.
Modélisation des décisions:
  Modéliser la Thaïlande comme un nœud unique (principal point à améliorer).
Le réseau de transmission de la Thaïlande
(IRENA, 2019) [4]
Notes: La Thaïlande a des liens avec le Myanmar via des contrats à long terme avec des opérateurs hydroélectriques de ce pays. Il existe des plans d'expansion de l'énergie hydroélectrique au Laos et au Myanmar. Pour le reste, les connexions entre les pays voisins sont faibles.
En ce qui concerne le réseau interne, la Thaïlande est un “long” pays où la demande et la production sont inégales. Par exemple, Bangkok consomme beaucoup plus d'électricité qu'elle n'en produit, et il y a de grandes installations hydroélectriques dans le nord du pays. Cependant, on ne dispose pas de suffisamment de données régionales pour le réseau interne de la Thaïlande.
Plusieurs décisions de modélisation ont dû être prises dans cette étude de cas. Par exemple, la Thaïlande a été modélisée comme un seul nœud, ce qui peut être amélioré dans les études futures. L'étude de cas inclut également des centrales hydroélectriques sous contrat au Laos et au Myanmar dans le cadre du modèle thaïlandais.

## Slide 5
5
15.1.3 Scénarios d'augmentation de la capacité
15.1 Exemple d'étude de cas
Croissance rapide de la demande d'électricité
Plans actuels d'expansion des capacités ("référence"):
  Répondre à la demande en augmentant la capacité de production de combustibles fossiles
  Investir une part relativement faible dans l'énergie éolienne et solaire
  Construire plusieurs GW de capacité hydroélectrique par pompage
Dans un modèle à un nœud:
  Aucun problème d'adéquation des capacités n'est attendu (équilibre des capacités).
  Aucun problème de capacité de montée en puissance n'est attendu (réservoirs hydroélectriques et centrales thermiques au gaz naturel).
  Aucune reduction des ÉRN n'est prévue (faible part des ÉRV).
  La capacité additionnelle des ÉRV pourrait-elle être moins dispendieuse que la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ?
Évolution prévue de la capacité de production de la Thaïlande, 2015-2036, (IRENA, 2019) [4]
Notes: La demande annuelle d'électricité devrait augmenter de 70% entre 2015 et 2036, selon E. GAT et le ministère de l'énergie.
On s'attend à ce que cette augmentation rapide de la demande d'électricité soit satisfaite par l'ajout de capacités de production à base de combustibles fossiles. La part de l'éolien et du solaire devrait être relativement faible et plusieurs gigawatts de capacité de pompage hydroélectrique devraient être construits.
Dans le modèle à un nœud, aucun problème d'adéquation des capacités n'est attendu en raison d'un solide équilibre des capacités. Il ne devrait pas y avoir de problèmes de capacité en raison de la présence de réservoirs hydroélectriques et de gaz naturel. Aucune réduction des ÉRV n'est attendue en raison de leur faible part et de la présence de réservoirs hydroélectriques et de centrales hydroélectriques à pompage. Toutefois, on peut se demander si une capacité additionnelle d'énergie renouvelable variable serait moins chère que la production à base de combustibles fossiles.

## Slide 6
6
15.1.4 Leçons tirées des pratiques opérationnelles
15.1 Exemple d'étude de cas
En Thaïlande, la demande d'électricité atteint son maximum après le coucher du soleil.
  L'énergie solaire photovoltaïque ne peut pas contribuer directement à la production d'électricité en période de pointe.
  Le stockage est nécessaire → la Thaïlande a décidé d'investir dans l'hydroélectricité (reservoirs et pompage).
L'écart entre les apports d'eau d'une année à l'autre peut poser des problèmes.
  Les variations entre les années ne sont pas exceptionnellement importantes mais les années sèches doivent être simulées.
La dispersion géographique des ÉRV ne peut pas être analysée avec un modèle à un seul nœud.
La résistance du réseau interne ne peut pas être analysée avec un modèle à un seul nœud.
La Thaïlande dispose de données par intervalles de 30 minutes et le modèle a été construit avec des tranches de temps de 30 minutes afin d'accorder une attention supplémentaire aux taux de montée en puissance.
Notes: Un facteur important permettant comprendre la flexibilité de la Thaïlande est que la demande d'électricité maximale se situe après le coucher du soleil. Par conséquent, l'énergie solaire photovoltaïque ne peut pas contribuer directement à la production d'électricité en période de pointe. Ceci signifie que le stockage est nécessaire. La Thaïlande a décidé d'investir à la fois dans les réservoirs et dans l'hydroélectricité pompée. Cette dernière peut être utilisée pour répondre aux pointes de la demande et aux périodes d'accalmie de l'offre provenant des énergies renouvelables variables.
Un deuxième facteur qui est la variabilité des apports d'eau. Les variations annuelles des apports hydrauliques ne sont pas exceptionnellement importantes mais les années potentiellement sèches doivent être simulées dans FlexTool.
Un autre facteur est que la dispersion géographique des énergies renouvelables variables ne peut pas être analysée avec un modèle à un seul nœud. Si nous devions évaluer les effets des différentes conditions météorologiques à différents endroits de la Thaïlande, il faudrait utiliser davantage de nœuds. De même, la force du réseau interne ne peut être analysée avec un modèle à un seul nœud.
La Thaïlande disposait de données par intervalles de 30 minutes, ce qui nous a permis de modéliser et d’analyser de façon particulière les taux de montée en puissance.

## Slide 7
7
15.1.5 Évaluation du potentiel des facilitateurs de flexibilité
15.1 Exemple d'étude de cas
Flexibility enablers in Thailand's power system (IRENA, 2019) [4]
Notes: Les valeurs "élevées" indiquent de très bonnes conditions, les niveaux "moyens" indiquent des conditions normales et les niveaux "faibles" indiquent des défis importants afin d’augmenter la flexibilité du système électrique existant. Certaines de ces valeurs sont étiquetées "N/A" car le système est modélisé comme un nœud unique.
La capacité d'interconnexion par rapport à la demande moyenne est faible. Ceci s'explique par le fait que, comme indiqué précédemment, la capacité d'interconnexion entre les pays extérieurs et la Thaïlande est relativement faible. Cependant, la Thaïlande possède de grandes capacités de montée en puissance des générateurs. Ceci est dû à la grande quantité de gaz naturel et d'options hydroélectriques.
En raison de la faible quantité d'énergie renouvelable variable, l'adéquation entre la demande et la production d'énergie renouvelable est moyenne. Le stockage par rapport à la demande annuelle est aussi moyen. L'évaluation "élevée" de la demande minimale par rapport à la capacité de production d'électricité à partir de sources renouvelables est due à la faible quantité d'électricité à partir de sources renouvelables.
L'étude de cas sur la Thaïlande étant modélisée comme un modèle à nœud unique, il n'est pas possible d'analyser la force du réseau interne et la dispersion géographique de la production et de la demande d'électricité d'origine renouvelable.

## Slide 8
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
8
Cours 15.1 Références
Ministère de l'énergie (2015), Alternative energy development plan, Thailand Ministry of Energy, Bangkok, http://www.eppo.go.th/images/POLICY/ENG/AEDP2015ENG.pdf
EGAT (2015), Thailand power development plan 2015-2036, Electricity Generating Authority of Thailand, Bangkok, https://www.egat.co.th/en/images/about-egat/PDP2015_Eng.pdf
IRENA (2017a), Renewable energy outlook: Thailand, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi.
IRENA (2019), Thailand power system flexibility assessment: IRENA FlexTool Case Study, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi.

## Slide 9
9
15.2.1 Répartition en 2036
15.2 Analyse des scénarios
Production d'électricité (part annuelle) et répartition horaire sur une semaine en 2036,
avec pénétratoin maximale des ÉRV: Scénarios de référence et REmap (IRENA, 2019) [1]
Notes: Qautre figures sont présentées sur cette diapositive; les deux figures du haut se réfèrent au scénario de référence 2036, tandis que les deux figures du bas se réfèrent au scénario REmap.
Le scénario de référence illustre que nous avons une majorité de charbon et de gaz, représentant respectivement de 29% et 28%. Ils sont suivis par 18% d'électricité fournie par le biogaz etde 17% par l'hydroélectricité. La production d'énergie solaire et éolienne est beaucoup moins importante puisqu'elle ne représente que 2%. Enfin, les déchets fournissent 1% de l'électricité.
Le scénario Remap présente une augmentation de l'énergie solaire photovoltaïque et de l'énergie eolienne, principalement au detriment du charbon et du gaz. L'énergie solaire photovoltaïque passe de 3% à 8%. De son côté, l'énergie éolienne représente environ 4% de la répartition.
L'impact de la flexibilité est illustré par les graphiques de droite. Alors que dans le scénario de référence l'énergie photovoltaïque réduit la quantité de gaz nécessaire certains jours, le scénario REmap propose que la production de l'énergie solaire réduit de façon importante la consommation de gaz pour chaque tranche de temps.
En outre, le scénario REmap montre une augmentation beaucoup plus importante de l'utilisation de l'hydroélectricité par pompage en raison du stockage de l'énergie pendant la journée et de son utilisation pendant la nuit.

## Slide 10
10
15.2.2 Flexibilité en 2036
15.2 Analyse des scénarios
Principaux indicateurs de flexibilité du système électrique thaïlandais
pour les scénarios (1) de référence 2036 et (2) REmap (IRENA, 2019) [1]
Notes: Cette diapositive présente des paramètres concernant la flexibilité du système. Ces paramètres sont (1) la réduction de la production des ÉRV, (2) les pertes de charge, (3) les pertes inutiles d’énergie et (4) l'insuffisance des réserves.
La limitation (ou reduction) de la production des ÉRV est parfois necessaire afin d’éviter une offre excédentaire. La perte de charge se produit lorsque la charge du système dépasse la production disponible (la demande est supérieure à l'offer). Il y a pertes inutiles d’énergie les apports en eau dépasse la quantité qui peut être utilisée par les générateurs hydroélectriques (lorsque les réservoirs sont pleins). L’insuffisance des réserves se produit lorsque les besoins en réserves ne peuvent être satisfaits.
L’analyse de la Thaïlande indique que les résultats sont nuls pour tous ces paramètres. Ceci signifie qu'avec la combinaison de 12% d'énergie éolienne et solaire (voir la diapositive précédente), aucun problème de flexibilité n'a été rencontré.

## Slide 11
11
15.2.3 Évaluation des investissements additionnels
15.2 Analyse des scénarios
Des investissements additionnels dans l'éolien et le solaire pourraient permettre à la Thaïlande
d'économiser plus de 2 000 millions USD par année, (incluant les coûts d'investissement (IRENA, 2019) [1]
Notes: Aucun problème de flexibilité n'ayant été identifié dans les scénarios de référence et REmap, une analyse de la sensibilité a été réalisée pour vérifier s'il existait des investissements additionnels rentables. Pour ce faire, le mode expansion de FlexTool a été utilisé et a permis de déterminer que le coût total minimal du système du scenario REmap est attaint en ajoutant 15 GW d'énergie éolienne, 23,8 GW d'énergie solaire et 2 GW de biomasse. La part des énergies renouvelables variables passe ainsi de 12,3% à 33,4% (par exemple, l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne) et la part des énergies renouvelables, qui comprend également l'énergie hydraulique et l'énergie biologique, passe de 49% à 74%. Ceci est présenté dans la figure de gauche qui illustre la capacité de production.
La figure de droite montre les coûts totaux du système avec et sans investissements additionnels. L'augmentation des coûts d'investissement dans l'éolien, le solaire et, dans une moindre mesure, la biomasse, ainsi que les coûts de réduction de la production de 2%, sont couverts par les économies réalisées sur les coûts d'exploitation de la capacité de production à partir de combustibles fossiles.

## Slide 12
12
15.2 Analyse des scénarios
Lors de la préparation des fichiers de données, les modélisateurs doivent créer la structure de leur modèle:
  Nombre de nœuds
  Technologies modélisées, etc.
Le degré de détail influence la quantité de données requises. Par exemple, les modèles à plusieurs nœuds nécessitent beaucoup plus de données qu'un modèle à un seul nœud.
Les données requises sont indiquées dans le tableau de droite.
  Il faut obtenir les données pour l'année de référence et determiner celles de toutes les années suivantes.
Résumé des données nécessaires
pour une étude de cas FlexTool (IRENA, 2020) [2]
15.2.5 Préparer votre propre fichier de données
Notes: Pour créer votre propre fichier de données, vous devez décider de la structure du modèle. Ceci inclut, par exemple, le nombre de nœuds et l’identification de toutes les technologies que l’on souhaite modéliser.
Plus le modèle que vous souhaitez concevoir est détaillé, plus vous aurez besoin de données. Par exemple, les modèles à plusieurs nœuds nécessitent beaucoup plus de données que les modèles à un seul nœud.
Les données requises sont indiquées dans le tableau de droite. Parmi les données concernant le système, la demande annuelle et les importations annuelles doivent être exprimées en gigawattheures. Les pertes et la marge de capacité doivent être utilisées si elles sont disponibles. Pour chaque nœud, la capacité d'interconnexion avec d'autres pays est requise, de même que la capacité de transmission entre les nœuds.
La capacité existante par forme d’énergie ou technologie est requise en mégawatts. Les paramètres liés à cette capacité, tels que l’efficacité et les coûts d'exploitation et de maintenance, peuvent être fournis s'ils sont disponibles. La production par forme d’énergie ou technologie est requise en gigawattheures. La capacité des réservoirs hydroélectriques et les investissements connus ou prévus sont requis pour toutes les années du modèle.
Enfin, outre le coût des combustibles, la demande d'électricité, les apports hydrauliques, la production éolienne, la production solaire et les importations d'électricité sont toutes des données nécessaires pour toutes les années du modèle.

## Slide 13
13
15.2.5 Analyse de la sensibilité
15.2 Analyse des scénarios
Une analyse de la sensibilité a été réalisée pour étudier l'impact de l'énergie solaire photovoltaïque et de l'énergie éolienne sur la flexibilité du système.
Dans le scénario de référence et le scénario REmap, il n’y a aucun problème de réduction de la production et de flexibilité.
Dans le scénario REmap avec 40 GW de PV, la réduction des ÉRV commence à apparaître (moins de 0,5%).
Le scénario d'investissement optimisé REmap donne une reduction de production de 1,9% des ÉRV.
Bonne adéquation avec le stockage hydroélectrique installé dans le système.
Réduction des ÉRV à différents niveaux de pénétration du solaire et de l'éolien en 2036 (IRENA, 2019) [1]
Notes: Une analyse de la sensibilité a été conçue pour étudier l'impact du solaire photovoltaïque et de l'éolien sur la flexibilité du système. Une analyse de la sensibilité modifie les variables clés afin de déterminer les impacts sur les résultats.
Pour cette analyse de sensibilité, l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne sont progressivement ajoutées pour tester les limites de flexibilité du système. Au total, 34 scénarios d'énergie renouvelable variable ont été simulés. La figure de droite présente la reduction de la production de l'énergie renouvelable variable en fonction de différentes parts d'énergie renouvelable pour 26 des scénarios simulés.
Comme on peut le voir dans le scénario de référence et le scénario REmap, il n'y a aucune réduction de la production des ÉRV. Les réductions commencent à apparaître dans le scénario REmap avec 40 gigawatts d'énergie photovoltaïque et aucune production d’énergie éolienne. Cependant, la réduction totale est inférieure à 0,5%, ce qui est un niveau raisonnable.
Le scénario d'investissement optimisé REmap donne un niveau de réduction de 1,9%.
Les réductions dans le système commencent à augmenter de manière significative après le scénario de 40 gigawatts de photovoltaïque ou le scénario de 30 gigawatts d'éolien. Par exemple, le scénario modélisant 40 gigawatts de photovoltaïque et 30 gigawatts d'éolien atteint plus de 3% de reduction de la production.

## Slide 14
14
Cours 15.2 Références
IRENA (2019), Thailand power system flexibility assessment: IRENA FlexTool Case Study, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi.
IRENA (2020), IRENA FlexTool Basic Training, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi.

## Slide 15
15
15.3.1 demoModel-1
15.3 Évaluer les facteurs de flexibilité
Capacité d'interconnexion (vers d'autres pays):
  Dans le cas du “demoModel-1”, nous ne connaissons pas la capacité mais l'énergie importée annuellement est inférieure à 3% de la demande annuelle.
  Voir la feuille “gridNode” dans “demoModel-1.xlsm”
Capacités de montée en puissance des générateurs:
  Aucun problème de montée en puissance n'a été identifié.
  Dans une étude de cas réelle, une année complète serait nécessaire.
Facilitateurs de flexibilité (IRENA, 2019) [1]
Notes: Utilisons maintenant les outils de flexibilité de FlexTool dans le cas du modèle appelé “demoModel-1”.
Vérifions tout d’abord la capacité d'interconnexion (qui permettent d'importer ou d'exporter de l'électricité). Dans le cas du modèle “demoModel-1”, nous ne connaissons pas la capacité mais nous pouvons constater que l'énergie importée annuellement est inférieure à 3% de la demande annuelle (voir la feuille “gridNode” du fichier de données). Cette valeur est considérée comme étant faible, mais des données additionnelles pour l’analyse de cas reels.
Nous vérifions ensuite les capacités de montée en puissance du générateur. Aucun problème de montée en puissance n'a été identifié pour le modèle “demoModel-1”. Toutefois, dans une étude de cas réelle, il est nécessaire d'effectuer une analyse sur une année complète et de consulter l'opérateur du système. En effet, il se peut que le modèle existant n'ait pas entièrement pris en compte certains éléments (par exemple: les jours où la demande d'électricité est particulièrement élevée).

## Slide 16
16
15.3.2 demoModel-1
15.3 Évaluer les facteurs de flexibilité
L'adéquation entre la demande et les ÉRV:
  Demande maximale après le coucher du soleil (voir les données concernant la répartition).
  Les séries chronologiques annuelles de données éoliennes et solaires ne présentent pas une grande variabilité saisonnière (feuille ts_cf).
Stabilité des apport en eau:
  La production au fil de l'eau (Hydro_ROR) présente une grande variabilité entre les saisons (fiche ts_inflow).
  Le débit du réservoir est plus stable d'une saison à l'autre.
  Pas de données pour toutes les années du modèle.
Facilitateurs de flexibilité (IRENA, 2019) [1]
Notes: L'adéquation entre la demande et l'énergie renouvelable variable, l’analyse des résultats de répartition montre que la demande maximale se situe après le coucher du soleil. Cependant, les séries chronologiques annuelles de l'énergie éolienne et solaire ne présentent pas une grande variabilité saisonnière. Nous attribuons donc une note moyenne à l'adéquation entre la demande et les énergies renouvelables variables.
En ce qui concerne la stabilité des apports en eau, la production au fil de l'eau varie considérablement d'une saison à l'autre. En revanche, le débit du réservoir est plus stable d'une saison à l'autre. Par conséquent, nous attribuons une note moyenne aux apports en eau.
C'est pourquoi nous avons qualifié ces deux facteurs de flexibilité de “moyens”; toutefois, dans une étude de cas réelle, il faudrait disposer de plus de données (ils pourraient également être considérés comme faibles).

## Slide 17
17
15.3.3 demoModel-1
15.3 Évaluer les facteurs de flexibilité
Résistance au réseau interne:
  Le nœud A a une perte de charge et le nœud C a une capacité excédentaire. Par conséquent, les lignes de transmission n'ont pas une capacité suffisante.
  Signalée comme étant faible.
Stockage par rapport à la demande annuelle:
  Vérifier la capacité de stockage de la feuille de données units.
  Vérifier la demande annuelle à partir des données de la feuille gridNode.
  Calculer le stockage / la demande annuelle totale (~1%).
  L'unité hydroélectrique du réservoir est faible par rapport à la demande annuelle.
  Signalée faible.
Facilitateurs de flexibilité (IRENA, 2019) [1]
Notes: L’exercice pratique précédent a montré que le nœud A a une perte de charge alors que le nœud C a une capacité excédentaire. Nous pouvons en déduire que les lignes de transmission n'ont pas une capacité suffisante. Nous considérons donc que la force du réseau interne est faible.
Nous pouvons vérifier les données concernant la capacité de stockage en consultant la feuille units. Nous pouvons aussi connaître les données concernant la demande annuelle en consultant la feuille gridNode.
La capacité de stockage représente environ 1% de la demande annuelle totale. Par conséquent, l'unité hydroélectrique du réservoir est faible par rapport à la demande annuelle. Nous considérons donc cet élément comment étant faible.

## Slide 18
18
15.3.4 demoModel-1
15.3 Évaluer les facteurs de flexibilité
Dispersion géographique de la production et de la demande des ÉRV
  Vérifier la demande au niveau du nœud à partir des données de la feuille gridNode
  Vérifier la production des ÉRV au niveau du nœud à partir du fichier de résultats: feuille units_elec
  nœud A - 53% de la demande, 2% de la production des ÉRV
  nœud B - 17% de la demande, 60% de la production des ÉRV
  nœud C - 27% de la demande, 37% de la production des ÉRV
  nœud D - 3% de la demande, 1% de la production des ÉRV
  Le niveau est faible, mais les investissements futurs pourraient le rendre moyen.
Demande minimale par rapport à la capacité des ÉRV
  Vérifier la charge nette minimale (demande + exportation - importation - ÉRV) à partir du fichier de résultats de la feuille genUnit_elec
  Dans le scénario “invest_all”, la charge nette minimale est de 675 MW, aucun problème ici non plus.
Facilitateurs de flexibilité (IRENA, 2019) [1]
Notes: Cette diapositive analyse la dispersion géographique de la production et de la demande des énergies renouvelables variables, ainsi que de la demande minimale par rapport à la capacité des énergies renouvelables variables.
Pour évaluer la dispersion géographique de la production et de la demande d'énergie renouvelable variable, nous devons vérifier la demande à chaque nœud de la feuille de nœuds du réseau à partir des données. Deuxièmement, nous devons vérifier le niveau d'énergie renouvelable variable à chaque nœud.
Les résultats sont les suivants:
Le nœud A a 53% de la demande et 2% de la production d'énergie renouvelable variable.
Le nœud B a 17% de la demande et 60% de la production d'énergie renouvelable variable.
Le nœud C a 27% de la demande et 37% de la production d'énergie renouvelable variable.
Le nœud D a 3% de la demande et 1% de la production d'énergie renouvelable variable.
Ceci signifie que la demande et la production variable d'énergie renouvelable ne sont pas bien adaptées, en particulier au nœud A et au nœud B. La note attribuée à cet aspect est faible, mais elle pourrait être améliorée dans le future.
Ensuite, nous analysons la demande minimale par rapport à la production d'énergie renouvelable variable. À cette fin, nous vérifions qu'il y a suffisamment de capacité pour couvrir la production des énergies renouvelables variables et les importations. En faisant ce calcul, nous constatons que la charge nette minimale est de 675 MW, ce qui est bien. Nous lui attribuons donc une note élevée.

## Slide 19
19
15.3.5 Périodes représentatives
Sélection de jours représentatifs sur la base de:
  La charge nette (min et max)
  Le débit d'entrée (min et max)
Ouvrir le fichier input/demoModel-1-select-weeks.xlsx
Choisir 4 semaines pour l'envoi et 4 jours pour l'investissement
  1 semaine/jour avec une charge nette maximale et une semaine avec une charge nette minimale
  1 semaine/jour avec un débit maximum et une semaine avec un débit minimum
Contrôle de la qualité en comparant les courbes de durée de l'année entière et les séries chronologiques annuelles.
15.3 Évaluer les facteurs de flexibilité
Jours représentatifs (IRENA, 2020) [2]
Notes: Les périodes représentatives sont un moyen de réduire le calcul total qui serait nécessaire pour exécuter la simulation sur une année entière. Nous pouvons sélectionner quelques jours représentatifs qui, comme leur nom l'indique, représentent une année entière.
Nous choisissons ces jours représentatifs en fonction de la charge nette et du débit entrant. Plus précisément, nous choisissons 4 semaines pour la répartition et 4 jours pour l'investissement. Nous choisissons une semaine pour chaque jour avec une charge nette maximale et une autre avec une charge nette minimale. Nous choisissons également une semaine pour chaque jour avec un apport maximal et une autre avec un apport minimal.
Nous effectuons un contrôle de la qualité en comparant les courbes de durée de l'année complète aux séries temporelles sélectionnées.

## Slide 20
20
Cours 15.3 Références
IRENA (2019), Thailand power system flexibility assessment : IRENA FlexTool Case Study, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi.
IRENA (2020), IRENA FlexTool Basic Training, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi.

## Slide 21
21
15.4.1 Modèle de démonstration 2
15.4 Approfondir la flexibilité
Ouvrir les fichier “inputData\demoModel-2-2017.xlsm” et “inputData\demoModèle-2-2030.xlsm”
Démonstration d'une étude de cas évaluant une situation courante (2017) et un plan d'expansion de la capacité (2030)
Les nouveaux investissements pour 2030 sont des centrales au gaz naturel dans le nœud C, de l'énergie éolienne dans le nœud A et de faibles parts d'énergie photovoltaïque dans tous les nœuds.
Exécution des modèles: aucun problème de flexibilité n'a été détecté; seul une faible reduction de la production des ÉRV a été constatée.
Résultats du modèle de démonstration 2 (IRENA, 2020) [1]
Notes: Le modèle de démonstration 2 est composé de deux fichiers: un pour 2017 et un pour 2030. Vous trouverez ces modèles dans le dossier des données.
Le modèle 2017 évalue une situation courante, alors que le modèle 2030 évalue le plan d'expansion de la capacité.
Les nouveaux investissements pour 2030 sont des centrales au gaz naturel dans le nœud C, de l'énergie éolienne dans le nœud A et de faibles parts d'énergie photovoltaïque dans tous les nœuds.
Après avoir exécuté ces modèles, nous ne constatons aucun problème significatif de flexibilité. Les défis de flexibilité sont mis en évidence par l'ovale orangé. Le modèle de démonstration présenté en 2017 ne présente aucune difficulté, alors que le modèle en 2030 ne montre aucun défi significatif.

## Slide 22
22
15.4.2 demoModel-2
15.4 Approfondir la flexibilité
Identifier la source de la reduction des ÉRV:
  le nœud D a une réduction
Consultez la feuille rampRoom_1h_elec_nodeX_plot pour étudier les capacités de montée en puissance des différents nœuds.
  Tous les nœuds ont une capacité de montée en puissance suffisante.
  En 2030, le nœud B a une capacité limitée de descente en puissance mais de très bonnes capacités de montée en puissance lors de l'ajout de connexions de transfert.
Résultats du modèle de démonstration 2 (IRENA, 2020) [1]
Notes: Nous avons vu dans la diapositive précédente qu'il y a une faible reduction de la production des ÉRV dans le scenario 2030 du modèle. La figure du haut (“VRE curtailment”) indique que cette reduction se produit au nœud D.
Pour analyser la capacité de montée en puissance aux divers noeuds, nous vérifions les résultats des taux de puissance en consultant la feuille “nodePlot”. Nous constatons que tous les nœuds ont une capacité suffisante. Sur la figure, nous avons mis en évidence les résultats du nœud B concernant le taux de puissance de type “1 heure elec”. On peut constater que, en 2030, le nœud B a une capacité limitée de descante en puissance. Cependant, cette capacité performe très bonne lorsque l'on ajoute des connexions de transfert.

## Slide 23
23
15.4.3 Données de répartition
15.4 Approfondir la flexibilité
Les données concernant la repartition peuvent être consultees dans la feuille genUnitGroup_elec_plot.
La barre de défilement permet de changer de semaine.
La première semaine est celle où la demande est la plus faible, la troisième semaine celle où la charge nette est la plus élevée.
Les charges minimales des unités au charbon et au gaz semblent acceptables à l'horizon 2030.
Bien qu’il y ait plusieurs petites unités pétrolières, celles-ci devraient également être suffisantes.
Résultats du modèle de démonstration 2 (IRENA, 2020) [1]
Notes: La feuille “genUnitGroup_elec_plot” présente les graphiques de répartition. Une figure de répartition illustre la contribution de chaque technologie à la demande totale d'électricité. Par exemple, dans la figure du haut, le charbon fournit une charge de base d'un peu plus de 500 mégawatts et le reste de la demande pour cette semaine est couvert par le pétrole, l'énergie photovoltaïque et un peu d'énergie éolienne.
La barre de défilement permet de changer de semaine. La première semaine est celle où la demande est la plus faible, tandis que la troisième semaine est celle où la charge nette est la plus élevée.
Les charges minimales des unités de charbon et de gaz semblent acceptables à l'horizon 2030. Les petites unités pétrolières devraient également être acceptables.

## Slide 24
24
15.4.4 Pourquoi le nœud D a-t-il des reductions ?
15.4 Approfondir la flexibilité
Voir la feuille genUnit_elec
Déterminer les heures pendant lesquelles le nœud D a des reductions de productions des ÉRV (1403-1406)
Pendant ces heures, la part locale non synchrone atteint 80% et la production des ÉRV est réduite.
La part maximale non synchrone est définie dans les feuilles de données d'entrée gridNode et nodeGroups.
Résultats du modèle de démonstration 2 (IRENA, 2020) [1]
Notes: Dans une diapositive précédente, nous avons vu que le nœud D a des réductions de production des ÉRV. À quoi sont-elles dues ?
Examinons la feuille “gen_Unit_elec”, scénario 2030, noeud D. Déterminons les sources d'énergie renouvelables variables qui ont une production nulle. Dans ce cas, nous nous intéresseons à l'énergie éolienne car l'énergie photovoltaïque peut avoir une production nulle en l'absence d'irradiation solaire.
Nous constatons que, pour le noeud D, la production eolienne est nulle entre heures 1403 et 1406. Il y a donc eu reduction de la production. Au cours de ces heures, nous constatons que la part locale non synchrone atteint 80% et que, par conséquent, la production d'énergie renouvelable variable est réduite.
La part maximale non synchrone est définie dans les feuilles de données “gridNode” et “nodeGroups”.

## Slide 25
25
15.4.5 Cycle d'investissement prédéfini
15.4 Approfondir la flexibilité
Des cycles d'investissement prédéfinis permettent aux utilisateurs d’analyser facilement divers scenarios concernant les plans d'investissement.
Sélectionnez les scénarios suivants dans “FlexTool.xlsm” et exécutez-les avec le scénario de base.
  Le scénario de stockage ajoute 5 MW de stockage en batterie au nœud D (nœud insulaire avec réduction mineure).
  Le scénario PV oblige FlexTool à investir 100 MW de PV additionnels dans le nœud A, 50 MW de PV dans le nœud B et 100 MW de PV dans le nœud C.
  Voir la feuille de définition de la sensibilité “FlexTool.xlsm” pour savoir comment ces deux scénarios sont définis.
Sélection de scénarios (IRENA, 2020) [2]
Notes: Voyons comment exécuter divers scénarios afin d’effectuer, par exemple, l’analyse de cycles d'investissement prédéfinis. Ils peuvent être sélectionnés dans la feuille de calcul Excel de FlexTool et êre exécutés avec le scénario de base.
Le scénario de stockage ajoute 5 mégawatts de stockage en batterie au nœud D. Le nœud D est un nœud insulaire avec des réductions mineures.
Le scénario photovoltaïque oblige FlexTool à investir 100 mégawatts additionnels en photovoltaïque dans le nœud A, 50 mégawatts en photovoltaïque dans le nœud B et 100 mégawatts en photovoltaïque dans le nœud C.
Il suffit de consuter la feuille de definition de la sensibilité de FlexTool pour savoir comment créer ces deux scénarios.
Vous êtes arrivé à la fin du Cours 15. Le Cours 16 porte sur les options de flexibilité de FlexTool.

## Slide 26
26
Cours 15.4 Références
IRENA, Abu Dhabi, FlexTool Model, 2020.
IRENA (2020), IRENA FlexTool Basic Training, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi.

## Slide 27
27