## Slide 1
La modélisation et la flexibilité du secteur énergétique
Cours 16 OPTIONS DE FLEXIBILITÉ DANS FLEXTOOL
1

## Slide 2
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
2
Résultats attendus des apprentissages
À la fin de ce cours, vous devriez:
RAA1: Être en mesure de modifier le fichier de données pour effectuer diverses analyses de flexibilité
RAA2: Être en mesure de mettre en œuvre la puissance pour les véhicules électriques (VÉ) dans FlexTool
RAA3: Être en mesure de mettre en œuvre le réseau d’hydrogène et la puissance pour la production d’hydrogène dans FlexTool
RAA4: Être en mesire de mettre en œuvre le réseau de chaleur et la conversion de l'électricité en chaleur dans FlexTool
Notes: À la fin de ce cours, vous devriez:
1) Être en mesure de modifier le fichier de données pour effectuer diverses analyses de flexibilité
2) Être en mesure de mettre en œuvre la puissance pour les véhicules électriques (VÉ) dans FlexTool
3) Être en mesure de mettre en œuvre le réseau d’hydrogène et la puissance pour la production d’hydrogène dans FlexTool
3) Être en mesure de mettre en œuvre le réseau de chaleur et la conversion de l'électricité en chaleur dans FlexTool

## Slide 3
3
16.1.1 Modifier le fichier de données
16.1 Modélisation de la flexibilité
de la production et de la demande
a
c
Faites une copie du fichier de donnéese “template.xlsm” et renommez-le.
Apportez les modifications souhaitées au fichier de données.
    La description du contenu des différentes feuilles du fichier de données est fournie dans la feuille "Info".
    Il est important de vérifier le fichier de données avant d'exécuter le modèle puisqu’une faute de frappe dans le fichier de données peut faire échouer le modèle.
Ajouter le fichier de données à la liste des fichiers actifs.
Notes: Comme nous l'avons vu au Cours 13, il existe plusieurs options de flexibilité dans le réseau électrique. Pour obtenir une plus grande pénétration des énergies renouvelables variables dans le réseau électrique et atteindre les objectifs de la transition énergétique, la flexibilité doit être exploitée dans tous les secteurs du système énergétique. Afin de mettre en œuvre les options de flexibilité dans FlexTool, le fichier de données doit être modifié. Il faut d'abord faire une copie du fichier “Template.xlsm” et le renommer. Après avoir apporté des modifications au nouveau fichier de données et afin exécuter le modèle, vous devez l’ajouter à la liste des fichiers actifs dans “FlexTool.xlsm” en cliquant sur une cellule vide dans la colonne des fichiers de données actifs. Le fichier modèle “FlexTool.xlsm” est le même pour tous les pays et les instances du modèle sont créées en ajoutant, dans le fichier de données, des données spécifiques au pays étudié. La structure du modèle tel que le nombre de nœuds, les technologies modélisées, et autres caractéristiques technico-économiques est définie dans le fichier de données. Lors de la préparation des fichiers de données, les modélisateurs doivent décider de la structure du modèle. Veillez à revérifier le fichier de données après y avoir apporté des modifications puisqu’une erreur typographique dans ce fichier peut faire échouer le modèle.

## Slide 4
4
16.1.2 Modélisation de la flexibilité
des générateurs thermiques flexibles
a
c1
Les caractéristiques techniques des unités de production sont définies dans la feuille "unit_type".
La capacité spécifique du pays/nœud et les carburants de ces types d'unités sont définis dans la fiche "units".
Pour ajouter une technologie:
    Ajouter une nouvelle ligne dans la feuille "unit_type" et spécifier toutes les caractéristiques techniques nécessaires;
    Ajouter une nouvelle ligne dans la feuille "units" et choisissez la technologie dans la liste des types d'unites;
    Spécifier l'entrée du générateur, qui peut être un combustibles, un facteur CF (pour l'énergie solaire ou éolienne), un débit entrant (hydroélectricité) ou un vecteur d'énergie, tel que l'électricité ou la chaleur provenant d'un réseau d'entrée;
    Spécifier le réseau et l'emplacement de la sortie;
    Préciser la capacité installée et l'investissement maximal.
b
c2
c3
c4
c5
16.1 Modélisation de la flexibilité
de la production et de la demande
Notes: Les caractéristiques techniques des unités de production sont définies dans la feuille "unit_type", (voir la première figure de la diapositive). Vous pouvez y ajouter de nouvelles technologies ou modifier les caractéristiques de flexibilité de différentes technologies telles que la capacité de montée en puissance, la constante d'inertie, la charge minimale stable, etc. Ensuite, dans la feuille "units", vous pouvez définir la capacité de ces unités et le nœud où elles se trouvent (voir la figure du bas sur la diapositive). C’est la façon de définir la structure des réseaux et le flux des combustibles ou des vecteurs d'énergie.
Par exemple, pour spécifier la capacité de production dans le nœud A, vous devez d'abord ajouter une ligne vide, puis sélectionner la technologie dans la colonne “unit_type”. Notez que les cellules en bleu foncé ont des menus déroulants pour sélectionner les noms définis dans les cellules violettes ou vertes continues dans d'autres feuilles. Pour chaque technologie, vous devez ensuite choisir le type de combustible de la liste. S'il s'agit d'une technologie solaire ou éolienne variable, vous devez ajouter le facteur de capacité. Il s'agit de la production disponible à chaque tranche de temps pour chaque unité de capacité installée. Ensuite, ajoutez le facteur de capacité dans la colonne “cf_profile”. Les profils de facteur de capacité pour le solaire et l'éolien peuvent être trouvés et mis à jour dans la feuille "ts-cf". Pour certaines technologies, tel que l'hydroélectricité, le débit entrant doit être spécifié. Ensuite, le réseau de sortie doit être défini. Dans le cas des générateurs d'électricité, le réseau de sortie est le réseau électrique. Ensuite, l'emplacement des centrales ou le nœud de sortie doit être défini. La capacité est la capacité totale de cette technologie installée dans le nœud de sortie. Par conséquent, si un seul nœud est utilisé pour représenter un pays, il s'agira de la capacité totale installée de cette technologie dans le pays. Si un pays est divisé en différents nœuds, comme dans le cas du modèle, la capacité de chaque technologie à chaque nœud doit être spécifiée séparément. Vous pouvez également définir l'investissement maximal pour chaque technologie, qui est la capacité maximale que le modèle peut investir dans le nœud de sortie spécifié. Par exemple, dans ce cas, la capacité maximale installée de PV dans le nœud A ne peut pas être supérieure à 500 MW. Évidemment, la capacité maximale totale de PV pour l'ensemble du pays est la somme des capacités PV maximales dans tous les nœuds.

## Slide 5
5
16.1.3 Modélisation de l'énergie hydroélectrique / du stockage
Deux types de générateurs hydroélectriques peuvent être modélisés dans FlexTool:
Hydroélectricité au fil de l'eau (Hydro_ROR): Cette définition est similaire à celle d'un générateur thermique, à quelques différences près:
La série chronologique des apports naturels (MWh/h) doit être définie dans la feuille "ts_inflow".
Attribuer le débit entrant à l'unité hydro-ROR dans la feuille "units" en sélectionnant l'option d'entrée du débit entrant.
Définir le multiplicateur de flux (1 par défaut) dans la feuille "units".
Hydro avec réservoir (Hydro_RES): En plus des étapes pour Hydro_ROR:
d) Une valeur pour la capacité de stockage doit être définie dans la colonne "stockage (MWh)" de la feuille "units".
a
b
d
16.1 Modélisation flexibilité
de la production et de la demande
Source : IRENA 2020a
Notes: L'hydroélectricité est le générateur le plus flexible dans de nombreuses régions. Elle a un taux de réponse rapide et un fonctionnement très flexible; cependant, la capacité des unités hydroélectriques peut varier en fonction du niveau des précipitations annuelles. Deux types de générateurs hydroélectriques peuvent être modélisés dans FlexTool: l'hydroélectricité au fil de l'eau, qui n'a généralement pas de capacité de stockage, et l'hydroélectricité avec réservoir. La définition de l'hydroélectricité est similaire à celle des autres générateurs mais quelques étapes supplémentaires sont nécessaires. Tout d'abord, vous devez définir les données de débit naturel dans la feuille "ts_inflow". Ensuite, dans la feuille "units", elles doivent être affectées en tant que débit entrant dans les unités hydroélectriques.
Les unités hydroélectriques sont similaires aux unités solaires et éoliennes mais utilisent les données "ts_inflow" au lieu de "ts_cf" comme données. Définissez le multiplicateur de débit à 1 dans la feuille "units". En plus des étapes précédentes, pour l'hydroélectricité avec réservoir, vous devez également spécifier la capacité de stockage totale en MW dans chaque nœud de sortie. Vous pouvez également définir le niveau de stockage au début et à la fin des tranches de temps. Cette option est facultative et, si elle est laissée vide, le niveau de départ doit être égal au niveau d'arrivée.

## Slide 6
6
16.1.4 Modélisation de l'énergie
hydraulique/du stockage
Pour ajouter de l'électricité à un nœud de sortie:
Un profil des flux entrants doit être ajouté à la feuille "ts_inflow".
Définissez le nom dans ce format: "nœuddesortie_technologiehydro“; par exemple: nœudB_RES.
Les données apparaissent alors dans la liste déroulante des flux entrants et peuvent être affectées aux technologies hydroélectriques associées et aux nœuds de sortie.
Les mêmes étapes devraient être suivies pour ajouter des énergies renouvelables variables dans différents nœuds.
c
a
16.1 Modélisation de la flexibilité
de la production et de la demande
b
Notes: Afin d'ajouter Hydro dans différents nœuds, le profil d'afflux doit d'abord être défini dans la feuille "ts_inflow". Vous devez ensuite spécifier le nom. Il est recommandé de définir les noms dans ce format: "nœuddesortie_technologieHydro“; par exemple: nœudB_RES. Les données apparaîtront alors dans la liste du menu déroulant des débits entrants et pourront être assignées à la technologie hydroélectrique associée et au nœud de sortie. Si l'hydro ajoutée a une capacité de stockage, celle-ci doit également être spécifiée pour le nœud de sortie.
Les mêmes étapes peuvent être suivies pour ajouter des énergies renouvelables variables à différents nœuds en utilisant la feuille "ts_cf".

## Slide 7
7
16.1.5 Modélisation de la gestion de la demande
a) Dans FlexTool, la réponse à la demande est définie comme un générateur dans la feuille "unit_type":
Augmentation de la réponse à la demande: Générateur avec prix négatif, efficacité de décharge complète et efficacité de charge
Diminution de la réponse à la demande: Générateur avec prix positif, efficacité de décharge et d'efficacité de charge nulle
b) La capacité de réponse à la demande doit être définie dans la fiche "units":
Augmentation de la demande: capacité négative
Diminution de la demande: capacité positive
16.1 Modélisation de la flexibilité
de la production et de la demande
a
b
Notes: Dans FlexTool, la réponse à la demande est définie comme un générateur. Par conséquent, sa caractéristique doit être définie dans la feuille "unit_type". Puisque la réponse à la demande est modélisée comme un générateur, elle est déplacée de l'autre côté de l'équilibre entre la demande et l'offre, et les signes inverses doivent être utilisés. L'augmentation de la réponse à la demande est définie comme un générateur avec un prix négatif, une efficacité de décharge complète et une efficacité de charge. La réponse de la demande à la baisse est définie comme un générateur avec un prix positif, une efficacité de décharge et efficacité de charge nulle. La demande peut répondre instantanément aux signaux du réseau; par conséquent, les taux de montée et de descente en puissance peuvent être fixés à 1.
Comme pour les autres unités de production, la capacité de réponse à la demande doit être définie dans la feuille "units" avec une valeur négative pour l'augmentation de la demande et une valeur positive pour la réduction de la demande.

## Slide 8
8
16.2.1 Modélisation du stockage
Le stockage de l'énergie est défini dans la feuille "unit_type", avec quelques ajouts par rapport aux autres générateurs:
  Efficacité (%):
  Efficacité de décharge
  Eff. Charge (%):
  Efficacité de la charge
  Perte par autodécharge
  (% du contenu par heure)
Comme pour les autres unités de la feuille "units", les paramètres suivants doivent être définis:
d) Capacité installée en MW
e) Le nœud de sortie
f) Capacité maximale de stockage en MWh
g) État initial et final du stockage (facultatif)
a
b
c
d&e
f&g
16.2 Modélisation de la flexibilité
du stockage et de la transmission
Notes: Les unités de stockage d'électricité doivent également être définies de la même manière que les autres générateurs, avec quelques différences mineures. Pour les unités de stockage d'électricité, vous devez définir des efficacités de charge et de décharge distinctes. De plus, pour certains types de stockage, il peut être nécessaire de spécifier la perte par autodécharge, c'est-à-dire la perte d'énergie stockée à chaque heure. Les batteries ont un taux de réponse instantané et peuvent augmenter ou diminuer leur puissance rapidement. Vous pouvez donc fixer les taux de montée en puissance à 1.
L'autre point important concernant les batteries est qu'il s'agit d'unités non synchrones, comme le PV et l'éolien. Cette colonne doit donc être fixée à 1.
Dans la feuille "units", vous devez définir la capacité installée en MW, le nœud de sortie et la capacité maximale de stockage en MWh. Vous pouvez également définir l'état initial et l'état final du stockage, mais ils sont facultatifs.

## Slide 9
9
16.2.2 Modélisation du stockage
Il existe deux options pour définir l'investissement dans les unités de stockage d'électricité:
Fixer le rapport puissance/énergie:
Il utilisera une durée de décharge fixe pour les unités de batteries. Par exemple, dans l'exemple, le modèle ne prend en compte que les batteries d'une durée de 2 heures dans l'optimisation.
Dans ce cas, seul le coût d'investissement par énergie (KWh) doit être défini.
b) Optimisation gratuite de la puissance et de l'énergie:
Optimise la puissance et l'énergie séparément et il n'est pas nécessaire de définir le rapport puissance/énergie.
Les coûts d'investissement pour l'électricité et l'énergie doivent être définis.
16.2 Modélisation de la flexibilité
du stockage et de la transmission
a
b
Notes: Il existe deux options pour définir l'investissement dans les unités de stockage d'électricité: la première consiste à fixer le rapport puissance/énergie. Cela permet de fixer la durée de décharge des unités de stockage, par exemple 2 heures ou 4 heures. En d'autres termes, le modèle ne prend en compte que les unités de stockage ayant cette durée de décharge fixe. Le seul coût d'investissement requis dans ce cas est l'investissement par énergie stockée. La deuxième option consiste à utiliser une optimisation libre de la puissance et de l'énergie. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de définir un rapport puissance/énergie et vous devez définir l'investissement requis par unité d'énergie et l'investissement par unité de puissance. Le modèle optimise la puissance et l'énergie séparément. En d'autres termes, le modèle peut utiliser des unités de stockage ayant des durées de stockage différentes.

## Slide 10
10
16.2.3 Modélisation de la transmission
Il est possible de modéliser différents réseaux dans le "gridNode": par exemple, le réseau électrique, le réseau de gaz, le réseau de chaleur, etc.
Pour tous les nœuds de chaque réseau, vous devez spécifier:
la demande;
les importations et les exportations;
la marge de capacité.
Les nœuds peuvent être regroupés pour former un système complet;
contraintes dans "Nodegroup“.
Pour chaque groupe, vous devez specifier:
d. la marge de capacité;
e. la part maximale non synchrone;
f. les exigences en matière d'inertie;
g. la disponibilité de la reserve;
vous pouvez affecter les groupes de nœuds à différents nœuds
dans le champ "gridNode“.
b
a
c
d
16.2 Modélisation de la flexibilité
du stockage et de la transmission
e
f
g
h
Notes: La feuille "gridNode" permet de modéliser différents réseaux tels que le réseau de gaz, le réseau d'électricité et le réseau de chaleur. Chaque réseau peut être représenté par un seul nœud ou par plusieurs nœuds représentant différentes régions d'un réseau. Le réseau peut également ne couvrir que certaines régions. Pour tous les nœuds d’un réseau, vous devez spécifier la demande agrégée dans chaque nœud, s'il y a importation ou exportation, et leur marge de capacité. Les nœuds peuvent être regroupés afin de définir des contraintes pour l'ensemble du système, telles que des exigences d'inertie, des exigences de marge de capacité totale du système, etc. Vous pouvez définir les groupes de nœuds dans la feuille "Nodegroup". Vous pouvez ensuite spécifier les particularités du groupe telles que les exigences d'inertie, la part non synchrone maximale, les exigences de marge de capacité et la disponibilité de la réserve. Vous pouvez affecter les groupes à différents réseau dans la feuille "gridNode".

## Slide 11
10
16.2.4 Modélisation de la transmission
Nœud A
Nœud B
Les liens de transmission entre les nœuds de chaque réseau sont définis dans la feuille "nodeNode“.
Les deux nœuds d'un lien de connexion doivent appartenir au même réseau.
Les liaisons de transmission existantes peuvent avoir des capacités différentes dans des directions différentes.
Les investissements futurs auront toujours une capacité égale dans les deux sens.
16.2 Modélisation de la flexibilité
du stockage et de la transmission
Notes: Les liens de transmission entre les nœuds de chaque réseau sont définis dans la feuille "nodeNode". Tous les liens disponibles entre les différents nœuds doivent être définis ici. Lors de la définition des liaisons entre les nœuds, il est important de noter que les deux nœuds doivent appartenir au même réseau. Les liaisons de transmission existantes peuvent avoir des capacités différentes dans différentes directions; cependant, les investissements futurs auront toujours des capacités égales dans les deux directions.

## Slide 12
11
16.2.5 Modélisation des pertes de transmission
Nœud B
Nœud A
v transfert
v transfert vers la droite
v transfert vers la gauche
La transmission avec pertes nécessite au moins deux variables
  Une équation linéaire avec "perte x transfert" signifierait que, dans l'autre sens, la perte est en fait un gain.
La perte peut être utilisée pour rendre le modèle étanche
  Au lieu de réduire la consommation d'énergie électrique, le modèle peut dissiper l'énergie en la transférant dans deux directions à la fois.
  Peut être contrôlé uniquement par une variable binaire (non autorisé dans FlexTool)
D'où trois variables (v) : transfert, transfert vers la droite et transfert vers la gauche.
  Le transfert ne contient pas de perte
  Le transfert vers la droite permet les pertes et contribue à limiter les fuites.
  Le transfert vers la gauche permet de limiter davantage les fuites
16.2 Modélisation de la flexibilité
du stockage et de la transmission
Source : IRENA 2020a
Notes: La modélisation de la transmission avec pertes nécessite au moins deux variables. Si une seule équation linéaire est utilisée, telle que "perte x transfert", cela signifierait que dans l'autre direction, la perte est à nouveau présente. La variable "perte" peut être utilisée pour rendre le modèle "fuyant". Ainsi, au lieu de réduire l'énergie renouvelable variable, le modèle peut dissiper de l'énergie en la transférant dans deux directions à la fois. La perte ne peut être contrôlée qu'avec une variable binaire, mais cela n'est pas autorisé dans FlexTool. Trois variables sont donc définies: transfert, transfert vers la droite et transfert vers la gauche.
La première est que le transfert ne contient pas de perte.
La seconde est que le transfert vers la droite permet des pertes et contribue à limiter les fuites.
La troisième est que le transfert vers la gauche contribue à limiter davantage les fuites.

## Slide 13
13
16.3.1 Le puissance dédiée à la chaleur
Réseau de chaleur
Alimentation des appareils de chauffage, par exemple pompe à chaleur, chaudière électrique:
Définition identique à celle d'un générateur, mais dans un réseau de chaleur
Autres dispositifs de chauffage, par exemple chaudière à gaz ou système solaire thermique:
définition identique à celle d'un générateur, mais dans un réseau de chaleur
Demande de chaleur
Stockage thermique
Définir le profil de la demande dans la feuille "ts_energy".
Il représente la demande de chaleur dans le système.
Définition identique à celle du stockage de l'électricité, mais dans le cadre d'un réseau de chaleur.
Il a généralement la propriété suivante "perte par autodécharge“.
Réseau électrique
Gaz naturel, réseau d'hydrogène ou sources renouvelables
16.3 Modélisation de la conversion
de l'électricité en chaleur
Source : IRENA 2020a
Générateur de chaleur électrique
Chauffage non électrique
générateur
Notes: Dans le Cours 13, il fut mentionné qu'un système composé d'une pompe à chaleur et d'un stockage thermique pouvait apporter de la flexibilité au système électrique. Cela se fait en produisant de la chaleur lorsque les énergies renouvelables sont abondantes dans le système et que les prix de l'électricité sont bas. L'électricité peut être stockée dans le stockage thermique et utilisée ultérieurement pour couvrir la demande de chaleur lorsque la production d'énergie renouvelable variable est faible ou que les prix de l'électricité sont élevés. Dans cet exposé, nous verrons comment représenter l'option de flexibilité électricité-chaleur dans FlexTool. Dans FlexTool, chaque service de demande est représenté par un réseau composé de la demande pour ce service, des unités de production de chaleur et des unités de stockage thermique. Par conséquent, la première étape de la définition de l'option de flexibilité électricité-chaleur dans FlexTool consiste à définir un réseau de chaleur. Comme le réseau électrique, le réseau de chaleur est composé de la demande de chaleur, d'unités de production thermique électriques et non électriques, et d'unités de stockage thermique.
Il faut d'abord ajouter la demande de chaleur et définir le réseau de chaleur. Le couplage des secteurs de l'électricité et de la chaleur se fait ensuite par le biais d'unités de chauffage électrique qui convertissent l'électricité en chaleur. Les unités de production de chaleur sont définies de la même manière que les unités de production d'électricité. La principale différence est que leur réseau d'entrée est le réseau électrique et leur réseau de sortie est le réseau de chaleur. Dans FlexTool, la chaleur produite est fournie à un réseau de chaleur qui répondra à la demande de chaleur ou sera stockée dans des unités de stockage thermique. Pour les unités de chauffage non électriques, le réseau d'entrée peut être un réseau de gaz ou des sources renouvelables (définies comme formes d’énergie). Les unités de stockage thermique sont définies de la même manière que les unités de stockage d'énergie, mais dans ce cas leur entrée et leur sortie se font vers le réseau de chaleur.

## Slide 14
20
16.3.2 Modélisation de la demande de chaleur
Définir un réseau de chaleur:
Le réseau de chaleur doit être défini dans la feuille "gridNode". Veuillez noter que, tout comme le réseau électrique, le réseau de chaleur peut être représenté par un seul nœud, plusieurs nœuds ou ne couvrir qu'une certaine région.
Le groupe de nœuds de chaleur peut être défini dans le "nodeGroup" du réseau de chaleur pour spécifier les caractéristiques du réseau.
Le profil temporel de la demande de chaleur doit être ajouté dans la feuille "ts_energy".
c
a
16.3 Modélisation de la conversion
de l'électricité en chaleur
b
Notes: Il faut tout d’abord définir un réseau de chaleur dans la feuille "gridNode". Comme le réseau électrique, le réseau de chaleur peut être représenté par un seul nœud, plusieurs nœuds ou ne couvrir qu'une certaine région. Vous devez ensuite spécifier la demande totale à chaque nœud. Comme expliqué dans le cas du réseau électrique, si vous utilisez plus d'un nœud, la liaison de transmission entre les nœuds doit être spécifiée dans la feuille "nodeNode". Vous pouvez également définir un groupe de nœuds pour le chauffage dans la feuille "nodeGroup" et l'utiliser pour définir les paramètres de l'ensemble du réseau de chaleur. Enfin, vous devez ajouter le profil temporel de la demande de chaleur dans la feuille "ts_energy".

## Slide 15
19
16.3.3 Modélisation des pompes à chaleur
La définition des pompes à chaleur est la même que celle des générateurs d'électricité, à quelques différences près:
a) Dans la feuille "units", l'électricité doit être définie comme réseau d'entrée et la chaleur comme réseau de sortie.
b) Dans la feuille "unit_type", il y a deux façons de définir l'efficacité de la pompe à chaleur:
  1. Rendement statique: défini directement comme "conversion_eff".
  ou
  2. Efficacité dynamique:
  2.1 Activer l'option " use efficiency time series" dans la feuille "units".
  2.2 Définir des séries chronologiques d'efficacité dans la feuille "ts_unit".
b2.1
b2.2
b1
16.3 Modélisation de la conversion
de l'électricité en chaleur
Notes: La définition des pompes à chaleur est la même que celle des générateurs d'électricité. Les paramètres d'entrée doivent être définis dans les feuilles "unit_type" et "units". Toutefois, dans le cas des pompes à chaleur, il existe quelques différences. La première est que, puisqu'une pompe à chaleur convertit l'électricité en chaleur, l'électricité doit être définie comme réseau d'entrée et la chaleur comme réseau de sortie dans la feuille “units”. Il y a donc deux façons de définir l'efficacité d'une pompe à chaleur. La première option consiste à utiliser l'efficacité statique. Celle-ci peut être facilement définie en fixant une valeur moyenne pour la performance de la pompe à chaleur à "conversion_eff". La seconde option consiste à utiliser l'efficacité dynamique en activant l'option “use efficiency time series" dans la feuille "unités", puis en spécifiant les séries chronologiques d'efficacité dans la feuille "ts_unit".

## Slide 16
21
16.3.4 Modélisation
des unités de cogénération
PCCÉ
Électricité
Chaleur
Carburant
Il existe une relation entre la chaleur et l'électricité
d'une centrale de cogénération, l'une des sorties limitant l'autre. La relation peut être définie comme suit :
Contraintes d'inégalité:
et
Contrainte d'égalité:
16.3 Modélisation de la conversion
de l'électricité en chaleur
Source: IRENA 2020a
Notes: Une unité de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCÉ) est un générateur qui peut produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. Les caractéristiques techniques doivent être définies dans la feuille "unit_type" comme pour tout autre générateur. Dans la feuille "units", vous devez définir la sortie 1 comme étant de l'électricité et la sortie 2 comme étant de la chaleur. Il existe généralement une relation entre la production de chaleur et la production d'électricité d'une unité (PCCÉ) puisqu’une production limite l'autre. La relation entre les deux sorties peut être définie sous forme de contraintes d'égalité ou d'inégalité. Les coefficients définis par l'utilisateur pour ces équations doivent être ajoutés à la feuille "units" tel qu’indiqué sur la diapositive.

## Slide 17
22
16.3.5 Modélisation de la puissance solaire concentrée
Réseau PSC
Réseau électrique
Générateur PSC
(de la chaleur
à l'électricité)
Collecteur PSC
Stockage PSC
Série chronologique de la disponibilité solaire dans la feuille "ts_cf".
Identique au générateur solaire PV mais dans le réseau PSC
Même chose que pour le stockage de l'électricité, mais dans le réseau PSC
Le modèle est le même que celui d'une pompe à chaleur à l’exception que la chaleur est convertie en électricité.
16.3 Modélisation de la conversion
de l'électricité en chaleur
Source : IRENA 2020a
Les unités de puissance solaire concentrée (PSC) sont définies comme un réseau à nœud unique avec une demande nulle dans "gridNode".
Notes: Pour modéliser la puissance solaire concentrée (PSC), il suffit de suivre les mêmes étapes que pour le réseau de chaleur. L'ensemble des unités à PSC est défini comme un réseau à nœud unique avec une demande nulle dans la feuille "gridNode".
Le réseau de la PSC est composé des éléments suivants:
Le solaire est la forme d’énergie et sa disponibilité est définie dans la feuille "ts_cf“.
Le collecteur de PSC en tant que générateur est défini dans les feuilles "unit" et "unit_type". Le stockage de la PSC est similaire à celui des unités de stockage dans les réseaux d'électricité et de chaleur et est défini dans les feuilles "unit" et "unit_type". Le stockage de la PSC en tant que générateur est défini dans les feuilles "unit" et "unit_type".
Finalement, le générateur à PSC est modélisé de la même manière qu'une pompe à chaleur mais, dans ce cas, la chaleur est convertie en électricité; il s'agit donc d'une unité de production d'électricité.

## Slide 18
18
16.4.1 De l'énergie à l'hydrogène
Réseau d'hydrogène
Alimentation des unités d'hydrogène, des piles à combustible et des électrolyseurs:
Définition identique à celle d'un générateur, mais dans le cadre d'un réseau d'hydrogène
Autres unités de production d'hydrogène telles que RMV:
Définition identique à celle d'un générateur, mais dans le cadre d'un réseau d'hydrogène
Demande d'hydrogène
Stockage de l'hydrogène
Définir le profil de la demande dans la feuille "ts_energy".
Ce profit représente la demande d'hydrogène dans le système.
Définition identique à celle du stockage de l'électricité, mais dans le cadre d'un réseau de distribution d'hydrogène
Dans FlexTool, un réseau d'hydrogène avec différents nœuds peut également être modélisé
Réseau électrique
Gaz naturel
16.4 Modélisation de l'alimentation
en gaz et en électricité
Source : IRENA 2020a
Notes: Comme mentionné dans les cours précédents, les différents services d'utilisation finale sont modélisés comme des réseaux différents dans FlexTool. Par conséquent, pour modéliser la flexibilité de l'électricité à l'hydrogène, vous devez d'abord définir un réseau d'hydrogène. Comme les autres réseaux d'électricité et de chaleur, le réseau d'hydrogène se compose de la demande d'hydrogène, des technologies de stockage de l'hydrogène et des unités de production d'hydrogène. La demande d'hydrogène peut provenir de différents secteurs tels que l'industrie, la mobilité, la demande de chauffage, l'aviation, etc. Comme l'électricité, l'hydrogène est polyvalent dans sa production et peut être produit à partir de diverses ressources. L'interaction entre le réseau électrique et le réseau de distribution d'hydrogène se fait par le biais de deux technologies clés: les électrolyseurs qui absorbent l'électricité et la convertissent en hydrogène, et les piles à combustible qui absorbent l'hydrogène et le convertissent à nouveau en électricité. L'un des principaux avantages de l'hydrogène est qu'il peut être stocké à grande échelle à l'aide de technologies de stockage de gaz bon marché telles que les cavernes souterraines, ce qui est actuellement beaucoup moins cher que le stockage de l'électricité dans des batteries. Par conséquent, les énergies renouvelables abondantes du réseau électrique peuvent être converties en hydrogène et stockées sur une longue période. (À noter sur la diapositive: RMV: Reformage du méthane à la vapeur)

## Slide 19
19
16.4.2 Modélisation du réseau d'hydrogène
a
b
c
Modéliser un réseau d'hydrogène:
Définir un réseau dans la feuille "gridNode".
Ajouter l'hydrogène au "nodeGroup" .
Ajouter la demande d'hydrogène à "ts_energy".
Pour ajouter un réseau d'hydrogène dans plus d'un nœud, la connexion entre les nœuds doit être définie dans le "nodeNode".
16.4 Modélisation de l'alimentation en gaz et en électricité
Notes: La première étape pour modéliser un réseau d'hydrogène dans FlexTool consiste à définir un réseau d'hydrogène dans la feuille "gridNode" et à spécifier la demande totale et, le cas échéant, les importation et les exportation. Si le réseau d'hydrogène est disponible dans différents nœuds d'une région, il doit être défini pour chacun des nœuds. Ensuite, un groupe de nœuds pour l'hydrogène doit être défini dans la feuille "nodeGroup". Enfin, le profil de la demande d'hydrogène à chaque nœud doit être ajouté à la feuille "ts_energy". Veuillez noter que si le réseau d'hydrogène est disponible dans plus d'un nœud, la connexion entre les nœuds doit être définie dans la feuille "nodeNode".

## Slide 20
20
16.4.3 Unités de production et de stockage d'hydrogène
a
b
Ajouter les unités de production/stockage d'hydrogène dans le "unit_type" ainsi que leurs principales caractéristiques.
  Pour le stockage de l'hydrogène, le coût inv./kW doit être fixé à zéro.
Ajoutez les unités à la feuille "unit" et définissez le réseau de sortie comme étant de l'hydrogène.
  Pour l'électrolyseur, le réseau d'entrée doit être réglé sur l'électricité.
  Pour le stockage de l'hydrogène, la capacité de stockage doit être précisée.
16.4 Modélisation de l'alimentation en gaz et en électricité
Notes: La modélisation des unités de production/stockage d'hydrogène est identique à celle des générateurs d'électricité. Tout d'abord, les unités doivent être définies dans la feuille "unit_type" et leurs principales caractéristiques, telles que l'efficacité, le coût d'investissement, etc. doivent être spécifiées. Il est important de noter que, dans le cas du stockage de l'hydrogène, le coût d'investissement par KW doit être fixé à zéro et qu'il n'est pas nécessaire de spécifier le "ratio KW fixe sur KWh". Toutes les unités doivent ensuite être ajoutées à la feuille "units" et leur capacité doit être définie. La capacité de stockage doit également être spécifiée pour les unités de stockage d'hydrogène. Pour toutes les unités d'hydrogène/stockage, le réseau de sortie doit être défini comme étant le réseau d'hydrogène. Pour l'électrolyseur, le réseau d'entrée doit être défini comme étant le réseau électrique.

## Slide 21
21
16.4.4 Alimentation des véhicules électriques (VÉ)
  Les trois principaux scénarios de recharge des VÉ sont les suivants:
  Chargement non-contrôlé en soirée: Les VÉ se rechargent à la puissance maximale dès qu'ils sont branchés sur le réseau, principalement pendant les heures du soir.
  Chargement contrôlé de nuit: La charge est distribuée pendant la nuit et coïncide avec la disponibilité du vent et une faible demande d'électricité.
  Chargement contrôlé pendant la journée: La charge coïncide avec le profil solaire PV.
a
b
c
16.4 Modélisation de l'alimentation
en gaz et en électricité
Source : IRENA 2020a
Notes: L'alternative de couplage du troisième secteur est facilitée par l'électrification des transports avec les véhicules électriques. Les véhicules électriques peuvent avoir différentes stratégies de charge. La plus simple est la charge non-contrôlée, dans laquelle un véhicule électrique se charge à la puissance maximale dès qu'il est branché sur le réseau, le plus souvent en soirée. Cependant, la charge non-contrôlée n'est pas flexible et peut poser un problème au réseau électrique et augmenter les exigences de flexibilité du système si le nombre de véhicules électriques connectés est élevé.
D'autre part, lorsqu'ils sont chargés intelligemment, les véhicules électriques peuvent apporter au système une flexibilité du côté de la demande en optimisant le processus de charge en fonction des contraintes du réseau de distribution et de transmission et de la disponibilité locale des sources d'énergie renouvelables. Deux des principales stratégies de recharge intelligente sont les suivantes:
(1) Charge nocturne contrôlée, dans laquelle la charge est distribuée pendant la nuit et coïncide avec la disponibilité du vent et une faible demande d'électricité.
(2)Chargement contrôlé en fonction de la journée, dans laquelle la charge coïncide avec le profil de l'énergie solaire photovoltaïque.
La demande des déplacements pour chacune de ces stratégies doit être estimée et les profils de demande prédéfinis doivent être ajoutés dans la feuille "ts_energy" de FlexTool.

## Slide 22
22
16.4.5 Modélisation des VÉ
Réseau de mobilité électrique
Demande
Réserve
Définir le profil de la demande dans la feuille "ts_energy".
Cette demande représente la décharge de la batterie pour la mobilité.
Cette demande est estimée et projetée sur l'horizon de planification et doit être ajoutée comme donnée d'entrée.
Profil de réserve défini dans la feuille "ts_reserve".
Il est utilisé pour représenter la quantité de VÉ connectés au réseau au cours d'une période donnée.
Réseau électrique
Décharge
Charge
Services auxiliaires
Facteur de simultanéité
16.4 Modélisation de l'alimentation
en gaz et en électricité
Source: IRENA 2020a
Notes: Comme pour les autres services d'utilisation finale, pour définir l'alimentation en énergie électrique dans FlexTool, vous devez d'abord définir un reseau mobilité électrique. Ce réseau peut être un réseau à nœud unique ou à nœuds multiples. L'étape suivante consiste à estimer et à projeter la demande de mobilité des véhicules électriques sur l'horizon de planification dans les différents nœuds du réseau. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels pour effectuer cette tâche. Vous devez ensuite définir la demande de mobilité électrique dans la feuille "ts_energy". Cette demande représente la décharge de la batterie pour la mobilité. Il existe trois options pour définir les véhicules électriques dans FlexTool. La première option est la charge unidirectionnelle basée directement sur la demande de mobilité électrique. Dans cette option, il n'y a qu'une seule direction de charge dans laquelle le chargeur convertit l'électricité du réseau en véhicules électriques. La deuxième option est la recharge unidirectionnelle avec un programme de recharge flexible. Dans cette option, le chargeur convertit l'électricité du réseau en véhicules électriques, et la batterie assure un décalage temporel dans le calendrier de charge. La troisième option est la charge bidirectionnelle avec un calendrier de charge flexible. Dans cette option, un chargeur convertit l'électricité du réseau en véhicules électriques. La batterie assure un décalage temporel dans le calendrier de charge. Dans ce cas, il existe également un autre chargeur qui convertit l'énergie du réseau d'électromobilité (véhicules électriques) en énergie du réseau électrique. L’ensemble des outils liés à FlexTool présente un exemple de cas avec des véhicules électriques; il est inclus dans le fichier de données nommé ”template-e vees”. Dans cette études de cas, les utilisateurs sont encouragés à examiner la manière dont un réseau de véhicules électriques est mis en œuvre.

## Slide 23
Nom du cours
NUMÉRO ET NOM DE LA MINI CONFÉRENCE
Mini conférence Objectif d'apprentissage
23
Cours 16 Références
IRENA (2020a), "Modelling different flexibility options" (2020), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi, https://www.irena.org/energytransition/Energy-System-Models-and-Data/IRENA-FlexTool-Training-Materials
IRENA (2020b), "Basic Training" (2020), Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abu Dhabi,
https://www.irena.org/energytransition/Energy-System-Models-and-Data/IRENA-FlexTool-Training-Materials