## Slide 1
Versão 1.0
AULA 5
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS GEP
OnSSET/Global Plataforma de Eletrificação

## Slide 2: Resultados esperados da aprendizagem
No final desta aula, será capaz de:
REA1: Explicar a aquisição de dados para construir o seu modelo
REA2: Descrever o algoritmo de extensão de grelha no OnSSET
REA3: Listar os principais conjuntos de dados utilizados no OnSSET
REA4: Descrever o LCOE e a sua utilidade no OnSSET
Notes: No final desta aula, será capaz de:
Explicar a aquisição de dados para construir o seu modelo
Descrever o algoritmo de extensão de grelha no OnSSET
Lista dos principais conjuntos de dados utilizados na OnSSET
Descrever a L.C.O.E. e a sua utilidade no OnSSET
Isto será importante para a sua compreensão relativamente aos cálculos e resultados da OnSSET.

## Slide 3: 5.1 A metodologia dos sete passos
A metodologia dos "sete passos" para criar um cenário utilizando o OnSSET
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Notes: Nesta aula, iremos abordar aquilo a que chamamos a metodologia dos sete passos para criar um cenário utilizando o OnSSET. Os passos um a seis serão abordados nesta aula e o sétimo passo será abordado na aula 6. O processo de modelação está dividido em sete passos diferentes que realizamos para fazer uma análise de eletrificação utilizando a ferramenta OnSSET. Estes passos são apresentados aqui para a ferramenta OnSSET, mas podem ser generalizados para outros modelos de eletrificação. O primeiro passo é recolher os dados geoespaciais da área que estamos a estudar. Podemos fazer estudos para um país inteiro, ou podemos fazê-lo para uma região do país, ou podemos mesmo aumentar a escala e fazê-lo para todos os países da África subsariana ou para um continente inteiro.
É necessário determinar a área que está a estudar e, em seguida, recolher os dados geoespaciais, que podem fornecer informações baseadas na localização de todas as povoações em que está interessado.

## Slide 4: 5.1 A metodologia dos sete passos
# | Conjunto de dados | Tipo
1 | Densidade e distribuição da população | Raster
2 | Limites administrativos | Raster
3 | Rede elétrica existente | Shapefile de linha
4 | Subestações | Shapefile de pontos
5 | Centrais eléctricas | Shapefile de pontos
6 | Minas e pedreiras | Shapefile de pontos
7 | Estradas | Shapefile de linha
8 | Rede elétrica planejada | Shapefile de linha
9 | Luzes noturnas | Raster
10 | GHI | Raster
11 | Velocidade do vento | Raster
12 | Potencial de energia hidroelétrica | Shapefile de pontos
13 | Tempo de deslocação | Raster
14 | Mapa de elevação | Raster
15 | Declive | Raster
16 | Cobertura do solo | Raster
# | Conjunto de dados | Tipo
Os requisitos de dados do SIG podem variar em função do objetivo do estudo de eletrificação
Passo 1. Adquirir os dados SIG necessários para a área de interesse
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Na tabela, podemos ver que temos uma série de diferentes conjuntos de dados geoespaciais que são requisitos gerais. Alguns dos conjuntos de dados são obrigatórios e alguns dos dados geoespaciais são opcionais e podem ser utilizados para melhorar o pormenor do estudo. Outros conjuntos de dados opcionais também podem ser interessantes e não são apresentados na figura. Podemos dividir os conjuntos de dados em alguns tipos ou classes diferentes.
Em primeiro lugar, precisamos de dados sobre a população ou sobre a povoação, que constituem a base do estudo. Estes dados indicam onde se encontram os beneficiários da eletrificação, ou seja, onde vive a população e como está distribuída no concelho ou na região. Os limites administrativos ajudam-nos a delimitar a área que estamos a estudar.
O segundo tipo de dados geoespaciais são os dados de infra-estruturas. Estes dados podem ser informações sobre linhas de alta tensão, linhas de média tensão ou subestações. Além disso, podem consistir em informações sobre a distância a estradas, que podem ser importantes para efeitos de transporte.
Para além disso, também recolhemos informações sobre os recursos energéticos locais. Qual é o recurso solar, eólico ou hídrico em cada local? Além disso, as paisagens que rodeiam a povoação são importantes. Perguntas como qual é a elevação da área? Ou qual é o declive ou o tipo de ocupação do solo?
Todos estes dados espaciais são informações que precisamos de conhecer para determinar as opções de eletrificação de menor custo na OnSSET.

## Slide 5
5.1 A metodologia dos sete passos
Passo 2. Utilizar técnicas de SIG para extrair informações úteis para a análise
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Na etapa seguinte, combinamos todos estes dados geoespaciais que recolhemos até agora e extraímo-los para cada povoação na área que estamos a estudar.
Estamos a combinar os G.I.S. num ficheiro CSV que é utilizado na ferramenta OnSSET. O ficheiro CSV assemelha-se a esta imagem, em que cada linha representa uma povoação. Para cada povoação, há uma série de coisas diferentes que sabemos. Para começar, temos as coordenadas X e Y que indicam a localização da povoação. Também temos alguma informação sobre a população da povoação. Outra coluna cobre a distância da mini-hídrica para cada povoação e a quantidade de energia que pode ser gerada a partir desse recurso. Também calculamos a distância até à estrada principal mais próxima e a distância até à linha de média e alta tensão existente mais próxima. Para além disso, identificamos os recursos disponíveis localmente. Na tabela, cada linha representa uma localização e toda a informação atribuída que obtemos dos dados geoespaciais.

## Slide 6: 5.1 A metodologia dos sete passos
Parâmetro | Métrica | Valor do ano de referência | Valor 2030
População, total | Milhões de pessoas | 42.5 | 65.4
População urbana | Porcentagem da população total | 25 % | 32%
População rural | Porcentagem da população total | 75% | 68%
Acesso à eletricidade, Total | Porcentagem da população total | 31% | 100%
Acesso à eletricidade, Urbano | Porcento da população urbana | 80% | 100%
Acesso à eletricidade, Rural | Porcentagem da população rural | 15% | 100%
Dimensão do domicílio familiar, Urbano | Pessoas por domicílio | 5 | 4
Dimensão do comicílio familiar, Rural | Pessoas por domicílio | 7 | 6
Etapa 3a. Recolher dados específicos do país (Social)
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: De seguida, precisamos também de uma série de dados não geoespaciais. Em primeiro lugar, precisamos de recolher parâmetros demográficos para o país ou a região que estamos a estudar.
1. Precisamos de saber qual é a população total de acordo com a última estimativa populacional ou o último recenseamento da população. Recolhemos essa informação para o ano de início da nossa análise, que pode ser, por exemplo, 2020.
Os dados populacionais também precisam de projetar o crescimento até ao final da nossa análise. Neste caso, poderia ser 2030.
2. Para além da população, também precisamos de saber quantos por cento da população vive em zonas urbanas no ano inicial e no ano final. Isto dar-nos-á a percentagem urbana e rural.
3. É igualmente necessário conhecer a dimensão média dos agregados familiares nas zonas urbanas e nas zonas rurais. Este conjunto de dados é utilizado para calcular o número aproximado de edifícios na aldeia.
Por último, um conjunto de dados fundamental diz respeito ao número de pessoas que têm acesso à eletricidade atualmente. Neste exemplo, temos 31%, o que significa que 69% não têm acesso à eletricidade atualmente. Além disso, dividimos ainda a percentagem da população rural e urbana que tem acesso à eletricidade.
O principal objetivo da ferramenta OnSSET é eletrificar a população não electrificada e, no exemplo aqui apresentado, visamos o acesso universal à eletricidade até 2030, fixando todos os objectivos da taxa de acesso à eletricidade em 100%.

## Slide 7
Etapa 3b. Recolher dados específicos do país (especificações tecnológicas e custos)
Tipo de planta | Capacidade típica da central (kW) | Custo de investimento ($/kW) | Custos de O&M (% do custo de investimento/ano) | Custo do combustível $/litro | Eficiência | Fator de capacidade | Vida (anos)
Gerador a diesel Mini-rede | 100 | 721 | 10% | 0.50 | 33% | 0.7 | 15
Pequenas centrais hidroeléctricas Mini-rede | 1000 | 5,000 | 2% | - | - | 0.7 | 30
Energia solar fotovoltaica Mini-rede | 100 | 3,200 | 1.5% | - | - | Obtido para cada ponto de rede em função da disponibilidade solar | 20
Turbinas eólicas Mini-rede | 100 | 3,000 | 2% | - | - | Obtido para cada ponto de rede em função da disponibilidade de vento | 20
Gerador a diesel Autônomo | 1 | 938 | 10% | 0.50 | 28% | 0.7 | 10
Energia solar fotovoltaica Autônoma | 0.4 | 5,500 | 1.2% | - | - | Obtido para cada ponto de rede em função da disponibilidade solar | 15
5.1 A metodologia dos sete passos
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Em seguida, é necessário recolher informações sobre as especificações e os custos da tecnologia.
Neste diapositivo, vemos as opções fora da rede que incluímos no modelo, tanto para tecnologias de mini-rede como para tecnologias autónomas. Há uma série de informações diferentes que recolhemos, e podemos ver que variam um pouco para as diferentes tecnologias. Em primeiro lugar, estamos a recolher informação sobre o custo de investimento, em dólares por quilowatt de capacidade instalada, para as diferentes tecnologias. Podemos ver na tabela que um gerador a gasóleo de mini-rede custa, em média, 721 dólares por quilowatt de capacidade instalada.
Para determinar o custo correto relacionado com a central eléctrica, definimos uma capacidade típica da central. O modelo OnSSET é capaz de ter em conta diferentes capacidades das centrais. O custo por quilowatt de capacidade instalada é normalmente mais baixo para um sistema maior devido a economias de escala. Isto é especialmente verdade para sistemas solares fotovoltaicos autónomos. O segundo custo que consideramos é o custo de operação e manutenção. Definimo-lo como uma percentagem do custo de investimento por ano.
De seguida, recolhemos informações sobre o custo do combustível em dólares por litro. Para além do custo do combustível, o modelo também calcula um custo de transporte para as povoações mais remotas. Isto significa que o custo do gasóleo aumentará um pouco, dependendo do custo do transporte do gasóleo até lá. E podemos ver que, para todas as outras tecnologias, não temos um custo de combustível. Isto deve-se ao facto de o recurso de energia renovável não ter qualquer custo de combustível.

## Slide 8
Aula 5.1 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Palestra 3: Aplicação de SIG na análise de eletrificação na ferramenta OnSSET [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 9
Etapa 3b. Recolher dados específicos do país (especificações tecnológicas e custos)
Tipo de planta | Capacidade típica da central (kW) | Custo de investimento ($/kW) | Custos de O&M (% do custo de investimento/ano) | Custo do combustível $/litro | Eficiência | Fator de capacidade | Vida (anos)
Gerador a diesel Mini-rede | 100 | 721 | 10% | 0.50 | 33% | 0.7 | 15
Pequenas centrais hidroeléctricas Mini-rede | 1000 | 5,000 | 2% | - | - | 0.7 | 30
Energia solar fotovoltaica Mini-rede | 100 | 3,200 | 1.5% | - | - | Obtido para cada ponto de rede em função da disponibilidade solar | 20
Turbinas eólicas Mini-rede | 100 | 3,000 | 2% | - | - | Obtido para cada ponto de rede em função da disponibilidade de vento | 20
Gerador a diesel Autônomo | 1 | 938 | 10% | 0.50 | 28% | 0.7 | 10
Energia solar fotovoltaica Autônomo | 0.4 | 5,500 | 1.2% | - | - | Obtido para cada ponto de rede em função da disponibilidade solar | 15
5.2 Obter os dados
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Agora vamos analisar a eficiência do gerador. Incluímos a eficiência para as tecnologias a gasóleo, mas não para as tecnologias renováveis. A razão é que utilizamos a eficiência para calcular a quantidade de combustível necessária para gerar a eletricidade requerida. Como não temos um custo de combustível para as tecnologias hídrica, solar ou eólica, não precisamos da eficiência para elas.
No entanto, definimos os factores de capacidade para as tecnologias renováveis. O fator de capacidade está relacionado com a quantidade de eletricidade que pode ser produzida num ano em comparação com a produção máxima (que é a capacidade máxima multiplicada pelo número de horas por ano).
Estimamos que um gerador a gasóleo pode produzir até 70 por cento da sua capacidade total. A razão pela qual não esperamos que os geradores a gasóleo funcionem sempre na sua capacidade total deve-se, em parte, à manutenção operacional e a outros períodos de inatividade.

## Slide 10
Etapa 3b. Recolher dados específicos do país (especificações tecnológicas e custos)
Tipo de planta | Capacidade típica da instalação (kW) | Custo de investimento ($/kW) | Custos de O&M (% do custo de investimento/ano) | Custo do combustível $/litro | Eficiência | Fator de capacidade | Vida (anos)
Gerador a diesel Mini-rede | 100 | 721 | 10% | 0.50 | 33% | 0.7 | 15
Pequenas centrais hidroeléctricas Mini-rede | 1000 | 5,000 | 2% | - | - | 0.7 | 30
Energia solar fotovoltaica Mini-rede | 100 | 3,200 | 1.5% | - | - | Obtido para cada ponto de rede em função da disponibilidade solar | 20
Turbinas eólicas Mini-rede | 100 | 3,000 | 2% | - | - | Obtido para cada ponto de rede em função da disponibilidade de vento | 20
Gerador a diesel Autônomo | 1 | 938 | 10% | 0.50 | 28% | 0.7 | 10
Energia solar fotovoltaica Autônomo | 0.4 | 5,500 | 1.2% | - | - | Obtido para cada ponto de rede em função da disponibilidade solar | 15
5.2 Obter os dados
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Se nos centrarmos nas tecnologias renováveis, o fator de capacidade está relacionado com a disponibilidade dos recursos energéticos. No caso dos painéis solares, por exemplo, o sol não está sempre a brilhar, pelo que nem sempre pode produzir eletricidade. Além disso, durante o dia produzirá na sua capacidade máxima, mas de manhã ou ao fim da tarde poderá produzir eletricidade, mas abaixo da sua capacidade máxima, porque o recurso solar não é tão forte. Durante a noite, os painéis fotovoltaicos não produzem qualquer eletricidade. Isto significa que o fator de capacidade para estas tecnologias renováveis é dinâmico na ferramenta OnSSET. O cálculo é efectuado em função da disponibilidade local de recursos a partir dos dados geoespaciais.
Por último, é necessário definir o tempo de vida da tecnologia. A título de exemplo, podemos esperar que os painéis fotovoltaicos, por exemplo, produzam eletricidade durante 20-25 anos.

## Slide 11
Parâmetro | Custo do capital
Linhas de alta tensão (69 kV ou superior) | 53,900 $/km
Linhas de MT (33 kV) | 9.000 $/km
Linhas BT (220 V) | 5.000 $/km
Transformador AT/MT | 10.000 $ por unidade
Transformador de serviço | 5.000 $ por unidade
Perdas de transmissão | 18%
Custo de ligação por domicílio | 125 $/ligação
Custo da produção de eletricidade | 0,05 $/kWh
Etapa 3b. Recolher dados específicos do país (especificações tecnológicas e custos)
5.2 Obter os dados
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Em seguida, precisamos também de saber alguma informação sobre os custos da rede de transmissão e distribuição, que se relacionam com os custos da eletricidade produzida na rede.
Existem diferentes tipos de linhas de transmissão: linhas de alta tensão, linhas de média tensão e linhas de baixa tensão.
A definição de linha de alta tensão é específica de cada caso e tem de ser definida na área que está a estudar. Qual é a quilovoltagem e quais são os custos de investimento destas linhas? Em alguns casos, a linha de alta tensão a 69 quilovolts custa cerca de
54.000 dólares por quilómetro. Para uma linha específica de média tensão, por exemplo, 33 kilovolts, temos um custo estimado de 9000 dólares por quilómetro. Depois temos a linha de baixa tensão com um custo de aproximadamente 5.000 dólares por quilómetro.
Precisamos também de informações sobre os custos dos transformadores de alta tensão para média tensão e dos transformadores de distribuição dentro da rede de distribuição para os clientes. Para além disso, há também perdas de transmissão e distribuição na rede. Quando se olha para os países desenvolvidos, as perdas são bastante baixas. No entanto, nos países em desenvolvimento, as perdas podem rondar os 15-20%. Precisamos também de informação sobre o custo de ligação por agregado familiar quando se liga um agregado familiar a uma mini-rede ou a uma rede. E, finalmente, o modelo OnSSET precisa de saber o custo de produção de eletricidade, em média, a partir da rede nacional.

## Slide 12
Nível de acesso | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Escalão 4 | Nível 5
Aparelhos indicativos alimentados | Iluminação de trabalho + carregamento de telefone ou rádio | Iluminação geral + ventiladores + televisão | Nível 2 + aparelhos de média potência (ou seja, processadores de alimentos, refrigeração) | Nível 3 + aparelhos médios ou contínuos (por exemplo, aquecimento de água, engomadora, bomba de água, panela de arroz, micro-ondas) | Nível 4 + aparelhos de alta potência e contínuos (por exemplo, ar condicionado)
Consumo per capita e anual (kWh) | 8 | 44 | 160 | 423 | 598
Consumo por agregado familiar urbano/ano (com base na dimensão média do domicílio: 5) | 40 | 220 | 800 | 2,115 | 2,990
Adaptado de Global Tracking Framework, 2015
Qual deve ser o nível de consumo de eletricidade por comicílio?
5.2 Obter os dados
Etapa 3c. Recolher dados específicos por país (Objetivo de acesso à energia)
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Finalmente, precisamos de definir qual é a procura de eletricidade que pretendemos atingir no final do ano? Na tabela, vemos o quadro multi-nível de acesso à energia desenvolvido pelo ESMAP (Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético). No OnSSET queremos estimar o nível de consumo de eletricidade por agregado familiar. Estes níveis estão relacionados com diferentes tipos de serviços de eletricidade e os seus aparelhos e níveis de consumo associados. O acesso à eletricidade não é uma questão binária, de sim ou não. Em vez disso, existe esta escada energética escalonada com diferentes níveis de serviços energéticos. O acesso de nível 1 é apenas eletricidade suficiente para algumas lâmpadas e para carregar o telemóvel. Isto significa que são necessários apenas alguns quilowatts-hora por agregado familiar e por ano. No nível 2, talvez haja uma ventoinha eléctrica ou um televisor, e o número de quilowatts-hora de eletricidade necessários durante o ano aumenta. No nível 3, inclui-se algum processamento geral de alimentos ou refrigeração. O nível de consumo de eletricidade por agregado familiar aumenta em função dos aparelhos. O nível 5 é o nível mais elevado, com 3 000 quilowatts-hora por agregado familiar e por ano. O consumo pode ser reduzido, mas com o mesmo nível de serviço, se começar a utilizar aparelhos mais eficientes.
Os níveis abrangem apenas a procura residencial; no entanto, a ferramenta também é flexível na medida em que pode incluir a procura de outros sectores, tais como utilizações comerciais, utilizações sociais (instalações de saúde, escolas) e agricultura (irrigação ou processamento pós-colheita).
Em resumo, para a aquisição de dados, utilizamos cerca de 15 a 20 conjuntos de dados geoespaciais e cerca de 150 outras variáveis de entrada que descrevemos nesta mini-aula.

## Slide 13
Identificar o estado atual da eletrificação:
Índice de luzes noturnas: >0,05
População: >50 pessoas
Distância da rede elétrica: <5 km
5.2 Obter os dados
Passo 4. Processamento de dados, projeção e calibração
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Sahlberg et al. 2018, imagem
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Vamos agora debruçar-nos sobre a preparação, o processamento e a calibração dos dados.
No quarto passo, começamos por utilizar todos os dados geoespaciais que extraímos e os dados não geoespaciais para calibrar o modelo para o ano inicial. Um dos principais passos aqui é calibrar a população para compreender que povoações são urbanas e rurais. O método utilizado para o fazer envolve a definição de uma povoação urbana com base em determinados critérios, tais como uma povoação com pelo menos 50, 100 pessoas ou 5.000 pessoas, ou uma determinada dimensão de povoação e próxima da rede rodoviária existente. Estes critérios variam frequentemente entre países, pelo que não existe uma definição universal de povoamento urbano versus povoamento rural. A forma como o modelo OnSSET funciona por defeito é classificando as povoações mais densamente povoadas e maiores como urbanas para corresponder às estatísticas nacionais. Se os seus dados indicarem que 20% da população é urbana no ano de referência, o modelo irá considerar as povoações com maior população e classificá-las como urbanas e as restantes como rurais.

## Slide 14
Aula 5.2 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Palestra 3: Aplicação de SIG na análise de eletrificação na ferramenta OnSSET [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 15
Identificar o estado atual da eletrificação:
Índice de luzes noturnas: >0,05
População: >50 pessoas
Distância da rede elétrica: <5 km
5.3 Preparar os dados, o processamento e a calibração necessários
Passo 4. Processamento de dados, projeção e calibração
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Sahlberg et al. 2018, imagem
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Em seguida, temos também de identificar quais as povoações que já têm acesso à eletricidade e quais as que não têm. Isto estabelece a base para a nossa análise, para que possamos compreender onde existe acesso à eletricidade hoje e onde precisamos de alargar a tecnologia para fornecer acesso à eletricidade no futuro. Na melhor das hipóteses, teria sido feito um mapeamento que identificasse exatamente onde se encontram as redes de eletricidade, onde estão as mini-redes existentes e onde foram implantadas tecnologias autónomas. Normalmente não temos acesso a toda esta informação. Em vez disso, tentamos calibrar o modelo para refletir o ano de início com base nos dados geoespaciais que recolhemos.
Utilizamos três conjuntos de dados diferentes: conjunto de dados da população, luzes nocturnas e infra-estruturas de eletricidade. Na imagem à esquerda, pode ver a luz nocturna, que é uma imagem de satélite capturada durante a noite que detecta onde há luz. Se houver luz, isso indica frequentemente a utilização de eletricidade. Combinámos os dados da população com os dados das luzes nocturnas e também com os dados da infraestrutura eléctrica existente (imagem à direita). Dependendo do nível de detalhe que temos (alta tensão, média tensão, transformadores), assumimos que as pessoas têm acesso à eletricidade se estiverem a uma certa distância da infraestrutura eléctrica.
Uma vez introduzida no modelo a taxa de eletrificação atual, o modelo tenta iterativamente igualar a taxa de eletrificação atual ajustando estes limiares (distância à infraestrutura eléctrica, densidade populacional e luminosidade nocturna).

## Slide 16
5.3 Preparar os dados, o processamento e a calibração necessários
Passo 5. Calcular os custos da tecnologia fora da rede para cada povoação no país
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Notes: Quando tivermos calibrado o modelo para que reflicta com exatidão as condições do ano inicial e tivermos definido os nossos níveis de procura, passamos à etapa seguinte.
Agora queremos calcular os custos da tecnologia para encontrar as soluções de menor custo. Começamos por comparar todas as diferentes tecnologias que estamos a considerar no estudo. Isto inclui tecnologias fotovoltaicas e diesel autónomas, bem como tecnologias de mini-redes alimentadas por diferentes recursos energéticos.

## Slide 17: 5.3 Preparar os dados, o processamento e a calibração necessários
O LCOE de uma fonte específica representa o custo final da eletricidade necessária para que o sistema global atinja o ponto de equilíbrio durante o tempo de vida do projeto.
It : Despesas de investimento para um sistema específico no ano t,
O&Mt : os custos de funcionamento e manutenção,
Ft : as despesas de combustível,
Et : a eletricidade produzida,
r: a taxa de desconto,
n: o tempo de vida do sistema.
Custo nivelado de produção de eletricidade (LCOE)
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem licenciada sob CC-BY 3.0
Notes: A forma como comparamos as tecnologias é utilizando o custo nivelado de produção de eletricidade (ou C.L.O.E). O L.C.O.E identifica o custo da eletricidade a que cada sistema precisa de vender para não ter perdas monetárias. O LCOE tem em conta os custos de investimento necessários para comprar e instalar um sistema, e os custos de operação e manutenção para cada ano, a fim de manter o sistema a funcionar eficientemente. Inclui também os custos de combustível, caso seja necessário comprar combustível para produzir eletricidade. O custo é então dividido pela quantidade de eletricidade gerada pelo sistema. Somando todos estes custos e dividindo-os pela eletricidade gerada, tendo em conta a taxa de desconto e a vida útil do sistema, obtemos um custo em dólares por quilowatt-hora de eletricidade gerada para que o sistema atinja o ponto de equilíbrio. O diapositivo apresenta este cálculo sob a forma de uma fórmula.
A LCOE é uma boa forma de comparar tecnologias com estruturas de custos diferentes. Uma tecnologia pode ter um custo de investimento elevado, mas custos mais baixos durante os anos seguintes, enquanto outra tecnologia pode ter um custo de investimento mais baixo, mas custos de funcionamento mais elevados durante a sua vida útil. Com a L.C.O.E. podemos comparar diferentes tecnologias e identificar a que tem o custo mais baixo.

## Slide 18: Exemplo de custo fotovoltaico autónomo
O custo por Sistema Solar Doméstico (SHS) multiplicado pelo número de agregados familiares
Exemplo: Se 1 SHS custar 200 USD, o custo total do investimento será de: 6 x 200 = 1.200 USD
O custo por SHS depende da dimensão do sistema
5.3 Preparar os dados, o processamento e a calibração necessários
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Aqui temos um exemplo de sistemas autónomos. Isto significa que cada cliente utilizará o seu próprio sistema. Se tivermos uma pequena aldeia onde estamos a analisar o custo do fornecimento de eletricidade através de sistemas solares domésticos, temos de descobrir que tipo de sistema solar é necessário para satisfazer a procura do agregado familiar e quantos agregados familiares existem na aldeia. O custo do sistema será simplesmente o sistema solar doméstico para cada um dos agregados familiares. Naturalmente, se a procura for elevada, precisamos de um sistema solar doméstico de grandes dimensões para cada família. Se a procura for menor, podemos utilizar um sistema solar mais pequeno.

## Slide 19: Exemplo de custos de uma mini-rede
Custo do sistema de produção
  Painéis fotovoltaicos
  Baterias
  BoS (inversor, controlador de carga, banco de baterias, etc.)
O custo do sistema de distribuição
  Linhas de baixa tensão (BT)
  Linhas de média tensão (MT)
  Custo por ligação por domicílio...
Exemplo: Se a rede de distribuição necessitar de 2 km de linhas BT e o custo por linhas BT for de 5000 USD/km, o custo total das linhas BT na povoação é de 10 000 USD
5.3 Preparar os dados, o processamento e a calibração necessários
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: Se olharmos para uma mini-rede, temos uma conceção ligeiramente diferente. Em vez de fornecer painéis solares para cada casa, instalamos um local de produção maior. A mini-rede pode ser alimentada por gasóleo, energia hidroelétrica, energia eólica ou uma combinação destas três fontes. Dependendo da dimensão da aldeia, a economia de escala pode justificar um investimento maior. Se instalarmos recursos renováveis, estes são normalmente intermitentes, pelo que têm de ser apoiados por baterias. Mas o que distingue as mini-redes dos custos autónomos é o facto de também precisarmos de construir uma rede de distribuição. Temos de transportar a eletricidade do local onde é produzida para cada residência. No exemplo autónomo, cada família tinha a sua própria produção, pelo que não havia necessidade de uma rede de distribuição. Mas aqui, a fonte de produção não está diretamente no cliente, pelo que precisamos de uma rede para distribuir a eletricidade aos agregados familiares. A área da povoação afecta a procura de rede de distribuição. O modelo estima quantas linhas de baixa tensão são necessárias para ligar todos os clientes e se é necessária uma linha de média tensão. Para além disso, há um custo de ligação por agregado familiar. Nenhum destes custos adicionais de infra-estruturas faz parte dos custos autónomos.

## Slide 20
Aula 5.3 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Palestra 3: Aplicação de SIG na análise de eletrificação na ferramenta OnSSET [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 21
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Identificar as opções de eletrificação fora da rede de menor custo
Em cada local, selecionar a tecnologia com o custo mais baixo (LCOE)
Mini-rede PV/Diesel: 0,32 USD/kWh
Mini-rede Eólica/Diesel: 0,60 USD/kWh
Mini-rede hidroelétrica: - USD/kWh
FV autônomo: 0,40 USD/kWh
Mini-rede PV/Diesel: 1,40 USD/kWh
Mini-rede Eólica/Diesel: 1,60 USD/kWh
Mini-rede hidroelétrica: - USD/kWh
FV autônomo: 0,40 USD/kWh
Mini-rede PV/Diesel: 0,32 USD/kWh
Mini-rede Eólica/Diesel: 0,60 USD/kWh
Mini-rede hidroelétrica: 0,25 USD/kWh
FV autônomo: 0,40 USD/kWh
5.4 Cálculos e resumos do OnSSET
Notes: Aqui está um exemplo com mais pormenores sobre os custos. Para cada localidade dentro da área de estudo, calculamos o custo das diferentes tecnologias fora da rede. Aqui vemos o L.C.O.E., e podemos ver na povoação maior à direita que calculámos custos diferentes para sistemas diferentes. Uma mini-rede híbrida solar produziria a 32 cêntimos/kilowatt/hora, em comparação com uma mini-rede híbrida eólica neste local, que seria mais elevada, a 60 cêntimos/kilowatt/hora. Esta povoação está localizada perto de um rio, o que leva a um baixo LCE para a mini-rede hidroelétrica, a 25 cêntimos por quilowatt-hora.
Se, em vez disso, olharmos para a povoação mais pequena, no canto inferior esquerdo, veremos custos diferentes para tecnologias diferentes. Numa povoação mais pequena, a procura é menor devido à menor densidade populacional. Podemos ver que o cálculo L.C.O.E. mostra que todas as opções de mini-rede têm um custo relativamente elevado por quilowatt-hora. Podemos ver que não existe valor para a rede hidroelétrica neste local, uma vez que não existem recursos hidroeléctricos nas proximidades. Neste local, podemos ver que a energia fotovoltaica autónoma, destacada a vermelho, seria a opção tecnológica de menor custo neste local.
E no canto superior esquerdo vemos outro local onde calculámos o L.C.O.E para todas as tecnologias fora da rede. Neste local, tendo em conta as caraterísticas locais em termos de procura da população e de recursos energéticos, uma mini-rede híbrida PV/Diesel seria a opção de eletrificação de menor custo.

## Slide 22
Etapa 6. O algoritmo de eletrificação - Extensão da rede ou fora da rede?
5.4 Cálculos e resumos do OnSSET
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Mentis et al. 2017, imagem CC-BY 3.0
Notes: Depois de calcularmos todas as opções fora da rede, identificámos qual é a opção fora da rede de menor custo. Agora precisamos de identificar a opção de menor custo para a rede em cada povoação.

## Slide 23
O custo da ligação à rede depende de:
  A rede de distribuição
  A nova linha de MT necessária para ligar a povoação
  O custo da eletricidade produzida (ou importada) para a rede
Exemplo: Se a nova linha de média tensão tem 3 km e o custo das linhas de média tensão é de 9 000 USD/km, o custo total da nova linha é de 27 000 USD
Linha AT existente/planejada
Nova linha MV
Exemplo de custo de ligação à rede
5.4 Cálculos e resumos do OnSSET
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: A isto chama-se o algoritmo de eletrificação que compara a extensão da rede com a tecnologia de menor custo da rede. Quando olhamos para o custo de ligação à rede centralizada, seguimos uma abordagem semelhante à das tecnologias anteriores para calcular o L.C.O.E. No entanto, há algumas adições. Precisamos de saber onde se encontra a infraestrutura existente para calcular o custo de ligação de uma nova povoação à mesma.
Quando estendemos uma linha de média tensão a partir da infraestrutura de rede existente, temos de definir o seu comprimento. Dependendo da distância a que a povoação se encontra da infraestrutura existente, podemos calcular o custo por quilómetro destas linhas de média tensão. À semelhança da rede de mini-redes, precisamos de ter uma rede de distribuição dentro da povoação utilizando linhas de baixa tensão e potencialmente uma linha de média tensão, dependendo da sua dimensão e níveis de procura.
Por fim, é necessário incluir também o custo da eletricidade produzida pelas centrais eléctricas nacionais. Em resumo, temos a extensão da rede para ligar a povoação, o custo da construção da rede de distribuição e o custo da compra de eletricidade à rede central. Todos estes custos combinados constituem o custo de uma rede para uma povoação. Mais uma vez, seguimos uma abordagem semelhante, em que calculamos os custos de investimento para a extensão e a rede de distribuição e temos em conta os custos de operação e manutenção de todas estas tecnologias. Um aspeto importante aqui é que utilizamos o custo da eletricidade gerada como custo de combustível, uma vez que temos de a comprar às centrais eléctricas ligadas à rede.

## Slide 24
Localização A Fora da rede = 0,30 USD/kWh
Localização B Fora da rede = 0,25 USD/kWh
Localização C Fora da rede = 0,20 USD/kWh
Extensão da rede = 0,40 USD/kWh
Demasiadamente caro
Extensão da rede = 0,25 USD/kWh
Rede Existente/ Planejada
O algoritmo de extensão da rede elétrica
5.4 Cálculos e resumos do OnSSET
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Notes: O núcleo do modelo OnSSET é o algoritmo de extensão da grelha. Na imagem, à esquerda, temos a infraestrutura existente ou já planeada que foi comprometida. À direita, temos três povoações ou localizações diferentes que vão ser electrificadas. Para estes locais, já calculámos os custos da tecnologia fora da rede. Conhecemos o L.C.O.E da tecnologia de eletrificação de menor custo nas povoações. No exemplo aqui, temos diferentes L.C.O.E dependendo das caraterísticas locais, onde vemos que a localidade C, por exemplo, teria um custo muito baixo. A localidade A teria um custo ligeiramente superior se fosse electrificada por tecnologias fora da rede.
De seguida, calculamos qual seria o custo de uma extensão da rede. Começamos pela rede existente e pelo custo de a estender até ao local B. Calculamos o custo com base no custo da extensão, nos custos da rede de distribuição e no consumo de eletricidade. Ligar a localidade B à rede existente a partir do ponto mais próximo custaria 40 cêntimos por quilowatt-hora. No entanto, 40 cêntimos por quilowatt-hora é mais caro do que o que se poderia obter com a tecnologia fora da rede. Neste exemplo, seriam cerca de 25 cêntimos por quilowatt-hora. Esta extensão da rede não seria capaz de competir neste modelo.
O próximo passo no algoritmo de extensão é verificar a próxima liquidação. Neste caso, a extensão da rede para a localidade A custaria 25 cêntimos por quilowatt-hora. Vemos que os custos de extensão da rede para ligar esta povoação são inferiores aos custos de a abastecer com uma tecnologia fora da rede, o que significa que o modelo identifica esta povoação como uma povoação que será ligada à rede.

## Slide 25
Localização A Fora da rede = 0,30 USD/kWh
Extensão da rede = 0,40 USD/kWh
Demasiadamente caro
Extensão da rede = 0,25 USD/kWh
Extensão da rede = 0,20 USD/kWh
Extensão da rede = 0,25 USD/kWh
Demasiadamente caro
Rede
Existente/ Planejada
Localização B Rede = 0,20 USD/kWh
O algoritmo de extensão da rede elétrica
5.4 Cálculos e resumos do OnSSET
Fonte: Sahlberg et al. 2021
Extensão da rede = 0,45 USD/kWh
Demasiadamente caro
Fonte da imagem: Khavari et al. 2021, imagem, licença CC-BY 4.0
Localização C Fora da rede = 0,20 USD/kWh
Notes: A seguir, quando o modelo identificar a relação custo-eficácia de uma extensão da rede até à localidade A, podemos ver se podemos continuar a construir a rede para ligar as povoações que estão localizadas mais longe. Ligando a localidade B à rede através da localidade A, teremos uma nova distância mais curta para construir. Assim, o custo é a distância entre a localidade A e B e não a distância da rede atualmente existente até à localidade B.
Isto reduzirá a distância de extensão. Obtemos outra L.C.O.E. em que vemos que a extensão da rede custaria 20 cêntimos por quilowatt-hora, o que é inferior ao custo das tecnologias fora da rede no local B.
O modelo opta por ligar também esta povoação. Verificámos então da rede existente para a localidade C e da localidade A para a localidade C. E vemos que, em todos estes casos, o custo da extensão da rede é superior ao custo das tecnologias fora da rede. Isto significa que o local C continuará a ser electrificado por tecnologias fora da rede nesta iteração. Na próxima iteração, a localização B avaliará a extensão da rede à localização C, uma vez que a localização B está agora electrificada pela rede.
O algoritmo de extensão da rede percorre todas as povoações da área que estamos a estudar e, quando acrescenta mais povoações para ligar à rede, verifica também se pode ligar mais povoações a partir dos novos locais electrificados.

## Slide 26
Aula 5.4 Referências
Sahlberg, A., Khavari, B., Korkovelos, A., Mentis, D., n.d. Palestra 3: Aplicação de SIG na análise de eletrificação na ferramenta OnSSET [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_2/Lecture%203/ (acedido em 2.18.21).

## Slide 27
22
Agradecemos pela sua atenção nesta aula!

## Slide 28
Cursos do CCG (isto levá-lo-á para a ligação ao sítio Web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Palestra 5: OnSSET/Plataforma Global de Eletrificação Plataforma. Versão de lançamento 1.0. [online apresentação]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético e Grupo do Banco Mundial